招 标 文 件

项目编号：台交所招〔2020〕7号

项目名称：组装式燃气导热油锅炉安装及管道改造采购

招 标 人：台州汇通高等级公路养护工程有限公司

招标代理：浙江省国际技术设备招标有限公司

台州市产权交易所有限公司

2020年4月

目   录

第一部分  招标公告	2

第二部分  投标人须知前附表及投标人须知	4

第三部分  货物需求一览表及技术要求	16

第四部分  合同通用条款	26

第五部分  投标文件格式	31

第六部分  评标办法	47

- 第一部分  招标公告

受台州汇通高等级公路养护工程有限公司的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，对其组装式燃气导热油锅炉安装及管道改造采购进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

一、招标项目编号：台交所招〔2020〕7号

二、招标项目概况:

| 标段 | 设备名称 | 数量 | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组装式燃气导热油锅炉安装及管道改造 | 1项 | 导热油锅炉供热量不小于100万大卡；管道拆除、更新等详细要求详见招标文件相关要求。 |  |

三、投标人资格要求:

具有独立法人资格的制造商或代理商；

四、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州市公共资源交易网(http://www.tzztb.com/tzcms/)或台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/）下载获取。本次招标取消报名环节请各投标人密切关注台州市公共资源交易网或台州市产权交易网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清由此造成的后果招标人、招标代理及产交所概不负责。

五、投标文件递交截止时间和地点：投标文件采用现场递交方式，投标文件递交的截止时间为2020年5月6日10时30分，递交地点为台州市市府大道777号台州市公共资源交易中心1楼西大门门厅。

注：请在开标当日9：30至10：30将投标文件送至指定递交地点，逾期或不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。

六、开标时间：2020年5月6日10:30时(北京时间)。

七、开标地点：台州市公共资源交易中心三楼三号开标室（地址：台州市市府大道777号浙江民泰商业银行大楼3楼）

八、投标保证金：

投标人应于2020年5月6日10时30分前将投标保证金以投标单位的银行账户转帐或电汇的形式交至台州市产权交易所有限公司（收款单位名称）。(以到账时间为准)

金额：30000元。

形式：银行转帐或电汇方式

单位名称：台州市产权交易所有限公司

有效期：开标日后90天

开户银行：浙江民泰商业银行台州椒江支行

帐  号：583016260800015

九、公告发布网站

台州市公共资源交易网(http://www.tzztb.com)和台州市产权交易网(http://www.tzpre.com)

十、联系方式：

招标人：台州汇通高等级公路养护工程有限公司

联系人：陈总

电  话：0576-85695573

招标代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联 系 人：李良君、王希

电    话：0571-85860255、85860245

传    真：0571-85860230

台州市产权交易所有限公司

联系人：陈敏雅

电  话：0576-88685180

台州汇通高等级公路养护工程有限公司

浙江省国际技术设备招标有限公司

台州市产权交易所有限公司

二○二○年四月十日

- 第二部分   投标人须知前附表及投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 简单情况 | 招标人：台州汇通高等级公路养护工程有限公司 招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司 地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层 |
| 招标内容 | 详见招标公告。 |
| 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘。本项目涉及管道的改造，因无法绘制及提供图纸，参加本项目的投标人务必进行现场踏勘，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。 联系人：陶伟 联系电话： 13175480629 |
| 最高限价 | 人民币170万元； 超过最高限价的投标文件无效。 |
| 报价方式 | 交钥匙包干价（包括产品设计、制造、运输、保险、安装、调试、售后服务等的含税价），总价包干。 |
| 质保期 | 不少于一年 |
| 工期 | 合同生效后55天内 |
| 投标保证金 | - 金额：详见招标公告。 形式：银行转帐或电汇方式 单位名称：台州市产权交易所有限公司 有效期：开标日后90天 开户银行：浙江民泰商业银行台州椒江支行 帐 号：583016260800015 |
| 投标人资质要求 | 详见招标公告投标人资格要求。 |
| 投标文件份数 | 投标文件的份数：正本一份，副本四份。 |
| 投标截止日期 | 详见招标公告。 |
| 开标 | 详见招标公告。 |
| 注意事项 | 1、如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止时间前15天（以收到时间为准）同时向招标人、代理人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 2、如果招标文件中有文字表述与本投标人须知前附表内容不一致时,以本投标人须知前附表为准。 3、投标人下列人员经招标人（招标代理机构）核查身份后再签收投标文件： 3.1若是投标人的法定代表人递交投标文件的，应持本人有效身份证（或公安机关出具的有效证明）原件及复印件（建议出示相应的营业执照副本复印件）和浙江省内电子绿色健康码，进行体温检测、办理签到手续，否则投标文件不予签收。 3.2若是投标人委托代理人递交投标文件的，应持本人有效身份证（或公安机关出具的有效证明）原件、针对本工程的法定代表人授权委托书原件和浙江省内电子绿色健康码，进行体温检测、办理签到手续，否则投标文件不予签收。 3.3投标人应及时将投标文件交予招标人（招标代理），并立即离场。 |
| 公告、公示媒体 | 台州市公共资源交易网(http://www.tzztb.com)和台州市产权交易网(http://www.tzpre.com) |

二、投标人须知

A  总   则

1.指导原则

1.1本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规和规定组织和实施。

1.2本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的招标。

2.定义

2.1 招标人：台州汇通高等级公路养护工程有限公司。招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司。

2.2 投标人：系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.3 货物：系指投标人按招标文件规定须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 服务：系指招标文件规定投标人须承担的设计、设备本体及配件、运杂费、保险费、全包安装费、设备调试费、培训费、检验和验收费及其他类似的义务。

3.合格的投标人

3.1凡符合“招标公告”和“投标人须知前附表”中投标人资格条件的投标人。

3.2投标人应遵守有关的中国法律及规章制度。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有参加本次投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B  招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

(1) 招标公告

(2) 投标人须知前附表及投标人须知

(3) 货物需求一览表及技术规格

(4) 合同通用条款

(5) 投标文件格式

(6) 评标办法

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，发布在台州市公共资源交易网（http://www.tzztb.com/tzcms）和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/）上对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，投标人应经常浏览发布招标公告的媒体。

5.2 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

5.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.招标文件的澄清

6.1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有疑问，均应在投标截止时间前15天（以收到时间为准）以书面形式向招标人提交，不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以网站（台州市公共资源交易网（http://www.tzztb.com/tzcms）和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/））发布形式予以澄清，招标人、招标代理及产交所的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.招标文件的修改

7.1招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间。

7.3招标文件的修改文件将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

7.4当招标文件、修改补充通知内容前后互有矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准。当招标文件内容有不一致的地方，投标人应书面提出，招标人予以书面答复。否则招标人拥有最终解释权。

C   投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

8.2投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.投标货币及计量单位

9.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2投标货币：人民币。

10.投标文件组成

10.1投标函

10.2法人代表授权书

10.3投标报价表

10.4投标技术文件，包括对第三部分货物需求一览表及技术规格的响应情况，所提交的文件可以是资料、图表或说明，包括但不限于以下所列：

（1）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

（2）产品的供货范围及零部件清单

（3）产品样本及技术规格书

（4）产品制造、安装、验收标准

（5）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状

（6）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍

（7）投标人认为需要提供的其他技术文件。

10.5商务条款偏离表

10.6技术规格偏离表

10.7资格证明文件

10.8业绩表

10.9备品备件表

10.10售后服务

10.11投标保证金（缴款凭证复印件）

10.12疫情防控承诺书（格式见附件）

11.投标文件格式

11.1投标人应按招标文件中提供的第五部分“投标文件格式”填写。

12.投标报价

12.1 投标报价为送至招标人指定地点的交钥匙工程价，投标报价包括设备的设计、供货、免费维修保养期内的备品备件供应、专用工具、运输、保险、安装、调试和试运行、验收、技术培训及售后服务等全部责任、风险和义务。

12.2投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付

12.3每种设备只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

12.4招标人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

13.投标人资格的证明文件

13.1投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

14.1投标人须提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

14.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，应提供：

（1）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

（2）技术规格偏离表。

14.3本招标文件的技术规格及要求中所指出的工艺、材料和设备的标准等方面的参考资料仅系说明并非进行限制。投标人可提出替代标准，但该替代应相当于或优于技术规格的规定，以使招标人满意。

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人应按投标人须知前附表规定提交投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

15.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

15.5未中标人在接到《落标通知书》5天内，台州市产权交易所凭投标保证金收据退还未中标人的投标保证金。

15.6中标人的投标保证金，在中标人签订合同并交纳中标服务费后，台州市产权交易所凭投标保证金收据退还投标保证金。

15.7发生以下情况投标保证金将被没收：

（1）投标截止时间后投标人在投标有效期内撤回投标；或修改投标文件中的实质性内容。

（2）如果中标，未能做到按本须知第29条规定签订合同。

（3）未按规定支付中标服务费。

16.投标有效期

16.1投标文件从投标截止之日起，投标有效期为90天。

16.2特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.投标文件的签署及规定

17.1投标人应准备一份正本和四份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

17.2投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标人代表签字。

17.3除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人进行签字。

17.4电子邮件、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

D  投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和副本用信封密封，并标明招标编号、招标项目名称、投标货物名称、投标人名称、投标人联系方式及正本或副本。

18.2每一密封信封上注明“于_____________之前(指投标人须知前附表规定的开标日期及时间)不准启封”的字样。

18.3所有投标文件的密封袋都应加盖投标人公章。

18.4投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按18.1--18.3中的规定进行密封和标记后，按招标公告注明的地址送至指定地点。

18.5如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负任何责任。

19. 投标截止日期

19.1投标人应按前附表所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；

19.2招标人按本须知第7项规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止日期为准。

19.3 凡有下列情况的投标文件，招标人将拒绝接受：

（1）超过投标人须知前附表规定的投标截止时间递交的投标文件；

（2）投标文件未按招标文件的要求密封的；

（3）未按招标文件要求提供投标保证金的。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人，该书面通知应由法定代表人或其授权代表签字或盖章，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

20.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知有关规定密封、标志和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改投标文件”或“撤回投标”字样。

20.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

20.4投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件或修改投标文件中的实质性内容。否则招标人将按本须知有关规定没收其投标保证金。

E  开标和评标

21. 开标

21.1招标人在招标公告规定的时间和地点公开开标。

21.2本项目采用不见面开标形式进行，由招标代理核对投标文件并根据投标人信息建立钉钉群并开启群视频直播（视频发起人为招标代理项目负责人王希，钉钉号13968036315）对开标现场情况进行全程直播，开标全程录像由交易中心录制保存备查。

21.3 由招标代理核查投标人送达的投标文件的情况。核查完后，开启投标文件，招标人（招标代理机构）如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标总价、工期、书面修改和撤回投标的通知（如有）、是否提交投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。

投标人代表在钉钉视频直播群对唱标内容及记录结果当即进行校核。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应及时提出，并经招标人代表、监标人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

21.4投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

21.5招标人将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

注：以上环节应在监管部门、交易中心工作人员、招标人代表三方同时在场时进行，并同时在钉钉视频直播群全程直播。

22.评标委员会

22.1招标人将根据招标采购货物的特点依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家、招标人的代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

22.2评标期间，如需询标澄清则投标人的授权代表应及时进行在线询标澄清，否则将作出不利于投标人的评审。

注：各投标人授权委托人或法定代表人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，方便及时联系。投标人委托代理人或法定代表人所留联系方式在30分钟内无法联系上的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

23.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

24.评标

评标委员会按照第六部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

25.保密

25.1有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任何投标人或与上述评标工作无关的人员。

25.2在招投标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较，中标人确定及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

F.授予合同

26. 中标人的确定

26.1招标人根据评标委员会的评标报告确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未按招标文件第29条规定签订合同的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

26.2最低报价不是被授予合同的保证。

27.中标通知

27.1招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

27.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

27.3 招标人对招标结果不负责解释。

28.授予合同时变更数量的权力

28.1招标人在授予合同时有权对《招标文件》中规定的货物数量和服务予增加或减少。

29.签订合同

29.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人自接到《中标通知书》后30天内与招标人签订合同。

29.3中标人不遵守招标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在接到《中标通知书》30天内，借故拖延或拒签合同，招标人即可直接扣罚投标保证金，同时，招标人取消该投标人的中标资格，另选其它投标人中标。

29.4签约后，招标结束。招标文件工本费和投标文件一律不退。

30.中标服务费

30.1中标人须向招标代理公司按以下规定交纳中标服务费。

（1）中标服务费按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物收费标准计取，不足20000元按20000元计取；在中标单位与甲方签订履约合同后，由中标单位一次性付清；

（2）中标服务费的交纳方式：中标人在领取《中标通知书》时向浙江省国际技术设备招标有限公司一次性缴清中标服务费。

31.交易佣金

31.1中标人须向台州市产权交易所有限公司按以下规定交纳交易佣金。

（1）交易佣金为人民币10000元整。

（2）交易佣金的交纳方式：中标人在领取《中标通知书》时向台州市产权交易所一次性缴清。

- 第三部分  货物需求一览表及技术要求

1．概述

本次招标采购设备为组装式燃气导热油锅炉安装及管道改造，供应方设计、生产的设备应根据生产工艺的要求，具有当代先进水平，同时满足本规格书的要求，设备性能优良，构造合理，能保证设备在长期运转时性能稳定。投标人对所提供设备的技术资料、设备质量、消耗指标及使用性能负责，对所提供的所有设备及部件的售后服务完全负责。投标人提供的设备必须是最新的、成熟的、技术先进的定型产品。

货物需求一览表

| 标段 | 货物名称 | 数量 | 工期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组装式燃气导热油锅炉安装及管道改造 | 1套 | 合同生效后55天内。 | 用户工地 |

2、设备的主要技术指标

- 2.1设备的主要技术指标：

- (一) 组装式燃气导热油锅炉安装及管道改造技术商务要求（数量：2台）

★1、燃料：天然气；传热介质：导热油；锅炉形式：组装式；数量：2台

★2、供热量：不小于100万大卡；

3、成套设备包括但不限于：锅炉本体、燃烧器（进口品牌）、循环泵、注油泵、泵组电机、鼓风机（如有）、膨胀槽、储油槽、取样槽、空预器、烟囱、膨胀节、联接管道、压力表、电柜、设备支架等包含在成套设备内的所有机械电气零部件；

4、导热油最高工作温度：320℃；流量：100立方米/小时；主管口径DN125；

★5、热效率92%或以上，安装空气预热器；

★6、氮氧化物排放不高于50 mg/m3；

★7、烟囱数量一套（两台共用），强度需抗12级台风。

8、锅炉主机采用不锈钢保温，联接管道也需要做好保温。

9、所有阀门采用波纹管密封截止阀

10、设备应符合国家安全标准及相关规定；

11、报价包含安装、运输及当地报检及上牌登记费用，业主方协助报检上牌。

★锅炉安装单位必须由符合国家相关资质或资格的单位来实施，此部分内容允许分包。

12、其他要求如下：

12.1、钢结构焊接技术协议：

12.1.1、焊缝尺寸及偏差

角焊缝外形尺寸允许偏差应符合以下规定：

12.1.2、表面缺陷

所有焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。关键焊缝（焊透焊缝，部分焊透焊缝及hf≥10角焊缝）不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。

12.1.3、焊缝检查

钢结构制作一般较长，对每条焊缝按规定的百分比进行探伤，且每处不小于200mm的规定，对保证每条焊缝质量是有利的。但钢结构安装及连接焊缝一般都不长，大部分焊缝为梁一柱连接焊缝，每条焊缝的长度大多在250-300mm之间，采用焊缝条数计数抽样检测是可行的。

在焊接过程中、焊缝冷却过程及以后的相当长的一段时间可能产生裂纹。普通碳素钢产生延迟裂纹的可能性很小，因此规定在焊缝冷却到环境温度后即可进行外观检查。低合金结构焊缝的延迟时间较长，考虑到工厂存放条件、现场安装进度、工序衔接的限制以及随着时间延长，产生延迟裂纹的几率逐渐减小等因素，本规范以焊接完成24h后外观检查的结果作为验收的依据。

检验方法：观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查，当存在疑义时，采用渗透或磁粉探伤检查。

检验数量：被抽查构件中，普通焊缝按条数抽查10%,且不应少于3条。关键焊缝按条数抽查50%，且不应少于3条，并用磁粉探伤检查（MT）至少一条焊缝。

12.1.4、焊缝返工

出现不合格允许返工，同一条焊缝不合格最多返工两次，如再不合格，判定此零件报废。重要焊缝出现裂纹，夹渣等重大缺陷，必须用气刨铲除或用手砂轮机打磨掉重焊。

12.2、结构件通用验收要求：

原材料

12.2.1所有原材料（包括板材、螺栓、保温棉、彩钢板、镀锌板等）必须按照BOM及图纸的要求。

12.2.2、切割下料

12.2.2.1所有板材下料要求必须等离子切割（或精细等离子切割，激光切割）；对于薄板，允许剪板机下料，但切口必须打磨；

12.2.2.2 外形尺寸在±2mm，边缘缺棱或切割深度小于等于1mm。

12.2.3、装配

12.2.3.1定位焊接必须采用与母材匹配的焊材；

12.2.3.2定位焊点间距必须可被焊缝覆盖，建议断续焊缝的间距是100mmx250mm（板厚大于等于8mm），80mmx250mm（板厚小于等于6mm）；

12.2.3.3定位焊角高度不得高于焊缝要求；

12.2.3.4筒体隔板或端板不许拼接，同方向的相邻焊缝间距不得小于600mm。

12.2.4、尺寸

12.2.4.1安装尺寸按照图纸要求，总体框架尺寸控制在±3mm内，图纸有公差要求的按图纸执行，折弯角度偏差不得超过2°。

12.2.4.2配合部位（孔）必须采用配钻方式，同一系统部件如在同一供应商处加工，须组装，上下部件间隙不得大于3mm；

12.2.4.3孔内径公差0-2mm；

12.2.4.4流锌工艺孔必须按图制作。

12.2.5、焊缝

12.2.5.1焊接材料必须与母材等强度级别的；

12.2.5.2料厚8mm以上的板材T型焊或对接焊必须进行单侧坡口反面清根焊接或双侧坡口焊接；8mm以下的板材Ⅰ型焊缝必须保留1-1.5mm拼接间隙以保证熔透；

12.2.5.3焊缝必须饱满，成型均匀，无咬边/无飞溅/无气孔。原则上，焊缝不需打磨，但焊接接头处需打磨光滑；

12.2.5.4断续焊焊缝长度与间距必须规则，如图纸无特殊要求，则按80mm（100mm）x250mm。

12.2.5.5筒体（烟囱、储罐、重油罐、膨胀罐等）纵环焊缝必须是自动埋弧焊；

12.2.5.6焊缝与母材必须过渡平滑；

12.2..5.7H型钢主焊缝必须为埋弧焊缝，部件上下叠加需保证H型钢支架的轴中心在同一直线上。

12.2.6、外表面成型

12.2.6.1外表面不允许有波浪形，任何弯曲变形都是不允许的，包括镀锌后引起的变形。

12.2.7、表面处理

12.2.7.1所有部件必须经过去毛边处理；

12.2.7.2所有结构件均要求喷砂≥Sa2.5，粗糙度30um，喷砂后结构件表面不允许存在任何肉眼可见的氧化皮，喷砂后4小时内喷漆；

12.2.7.3油漆

所有油漆（包括底漆、面漆）规格品种必须按照以下要求：

12.2.7.3.1油漆涂层均匀、无流挂、无皱皮、无色差、无气泡、无返锈等缺陷；

12.2. 7.3.2漆膜厚度

12.27.3.2.a高低位槽、底座、管道外露部分、重油日用油箱撬块：喷砂≥Sa2.5+60um海虹底漆（共83㎡）+海虹面漆（共75㎡），RAL7037；

12.2.7.3.2.b天方地圆、烟囱采用耐高温（温度250℃）黑漆（内外要求）：喷砂≥Sa2.5+60um海虹底漆（共18㎡）+200um海虹面漆（内侧共9㎡）+60um海虹面漆（外侧共9㎡）。

12.2.7.3.2.c筒体外保温板、锅炉前后盖板外表面：RAL9018，草纸白；前者60um海虹面漆（共22㎡），后者喷砂≥Sa2.5+60um海虹底漆（共5㎡）+海虹面漆60um（共5㎡）。

12.2.7.3.2.d扶梯护栏、铁塔架进行镀锌处理。

12.2.7.4镀锌前必须清除焊缝及焊缝周边焊渣、飞溅，色泽均匀，镀锌层无过烧，无锌刺、无发黄发黑等缺陷。无特殊要求外，镀锌按热镀锌工艺进行。

12.2.8、保温

12.2.8.1容重厚度规格按设计要求，固定无游离，无裸露在外部分。

12.2.9、彩钢板及固定

12.2.9.1彩钢板、镀锌板，涂镀层厚度必须符合设计要求，无黑斑、无锈、无色差等，板型正确完整，无擦痕。自攻螺丝必须无锈，紧固位置按图纸要求。

12.2.10、标识

12.2.10.1在发运加工好的物料发往工地前，必须在物料上标识中英文对照的项目号、采购订单号、物料号及相应图号。爬梯、平台、楼梯标识按KN1200.01

12.2.11、包装及运输

12.2.11.1产品堆放间隙放置夹层防止相互摩擦破坏镀锌层；

12.2.11.2所有部件在装车、运输时必须用工装固定，软性打包带打包；

12.2.11.3所有部件送货时，必须含以下资料（送货单、供货商质量验收报告、材料质保单—特殊材料要求等）；

12.2.11.4所有装车期间，供应商必须将装车过程拍照存档。

12.2.12、质量验收

12.2.12.1供应商必须按照标准格式的检验报告，进行检验并记录；

12.2.12.2质量部会根据每个项目的实际情况，不定期的在供应商处巡查；

12.2.12.3供应商在订单完成，具备送货条件前3-5天通知质量部验收；仓库只凭有质量部人员签字的送货单及验收报告办理收货手续。

13、其他技术及功能要求

13.1 2台锅炉可独立分别加热所有负荷，当一台发生故障另一台能加热全部负荷功能；

13.2 每台锅炉必须安装2台导热油循环泵；

13.3 高位槽高度7米；

13.4 在烟囱合理高度设置取样口，有取样口平台方便检测取样；烟囱高度16米；

13.5 整套设备防台风12级及以上。

(二)导热油管道拆除更新等技术要求

1、新建卸油池一个（2M*2M *1.5M）；

2、负责整个现场所有乳化沥青设备、乳化沥青罐、沥青罐、沥青泵、拌合楼沥青称设备之间的导热油管及阀门的拆除工作，并把拆除后的所有设备堆放在业主指定的集中堆放点，拆除后的设备由业主自行处理。

3、负责整个现场卸油池、2台燃气锅炉、所有乳化沥青设备、乳化沥青罐、沥青罐、沥青泵、拌合楼沥青称设备之间的导热油管及阀门的更新、安装及调试。

4、各种管路、线槽布局与敷设应合理、坚固、安全、美观，符合相关国家相关标准要求；所有线槽必需密封，布线不得外露，防止老化，并符合国家相关安装规范。

5、所有加温管路包裹保温材料、防锈处理，外表用环保、耐高温材料，加以防护，保证高温管路外包保温材料的使用寿命。所有沥青管道均应做保温、防锈处理，并涂上耐高温漆。所有沥青管道外层管道内壁直径比内层管道外壁直径≥30mm。

6、管道配套阀门全部采用耐高温钢质阀门。

7、站内各连接管道在防锈处理后涂刷国际知名品牌的耐高温油漆防腐。

8、导热油管线采用国标无缝钢管焊接；

9、导热油阀门采用国标高品质导热油专用阀门;

★10、所有锅炉、压力管道、阀门等特种设备必须满足国家相关生产及出厂规定,所有锅炉、压力管道、阀门的施工必须由符合资质要求的单位实施（此内容允许分包）,并通过相关主管部门安检验收，满足办证要求。

（三）基本报价清单（仅供参考）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 估计的最低数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现场预制安装 |  |  |  |
| 1 | 无逄管 | 133x5 | 批 | 1 |
| 2 | 无逄管 | 114x4.5 | 批 | 1 |
| 3 | 无逄管 | 89x4.5 | 批 | 1 |
| 4 | 无逄管 | 76x3.5 | 批 | 1 |
| 5 | 无逄管 | 60x3.5 | 批 | 1 |
| 6 | 无逄管 | 48x3.5 | 批 | 1 |
| 7 | 无逄管 | 42*3 | 批 | 1 |
| 8 | 无逄管 | 34*3 | 批 | 1 |
| 9 | 大弯头 2.5D | Ø133×5 | 只 | 35 |
| 10 | 大弯头 2.5D | Ø32×3.5 | 只 | 30 |
| 11 | 弯头 | Ø32×3 | 只 | 220 |
| 12 | 弯头 | Ø38×3 | 只 | 55 |
| 13 | 弯头 | Ø48×3.5 | 只 | 30 |
| 14 | 弯头 | Ø57×3.5 | 只 | 35 |
| 15 | 弯头 | Ø89×4 | 只 | 45 |
| 16 | 三通 | Ø133XØ89×5 | 只 | 10 |
| 17 | 三通 | Ø133/Ø57×5 | 只 | 12 |
| 18 | 三通 | Ø108×4.5 | 只 | 16 |
| 19 | 三通 | Ø89×4.5 | 只 | 10 |
| 20 | 大小头 | Ø133XØ89×5 | 只 | 10 |
| 21 | 带颈法兰 | DN125 PN1.6 | 片 | 30 |
| 22 | 带颈法兰 | DN100 PN1.6 | 片 | 25 |
| 23 | 带颈法兰 | DN80 PN1.6 | 片 | 40 |
| 24 | 带颈法兰 | DN50 PN1.6 | 片 | 30 |
| 25 | 带颈法兰 | DN40 PN1.6 | 片 | 30 |
| 26 | 带颈法兰 | DN32 PN1.6 | 片 | 30 |
| 27 | 带颈法兰 | DN25 PN1.6 | 片 | 130 |
| 28 | 盲板 | DN125 PN1.6 | 片 | 8 |
| 29 | 盲板 | DN80 PN1.6 | 片 | 8 |
| 30 | 盲板 | DN40 PN1.6 | 片 | 8 |
| 31 | 钢支架 |  | T | 1.50 |
| 32 | 岩棉壳板 |  | m³ | 20 |
| 33 | 金属垫片 | DN20-125 | 片 | 280 |
| 34 | 白铁皮 | 0.5mm | ㎡ | 650 |
| 35 | 螺栓母 | M12-16 | 副 | 1200 |
| 36 | 搭扣及保温钉 |  | 只 | 800 |
| 37 | 油漆、稀料 |  | 宗 | 1 |
| 38 | 配电柜 |  | 套 | 1 |
|  | 小计A |  |  |  |
| 1.1 | 管道安装保温 |  |  | 1项 |
| 1.2 | 辅材、机械费 |  |  | 1项 |
| 二 | 阀门安装 |  |  |  |
| 1 | 钢保温三通阀 | DN125 | 只 | 1 |
| 2 | 钢制闸阀 | DN125 | 只 | 2 |
| 3 | 钢制闸阀 | DN80 | 只 | 10 |
| 4 | 钢制闸阀 | DN50 | 只 | 4 |
| 5 | 钢制闸阀 | DN40 | 只 | 15 |
| 6 | 钢制闸阀 | DN32 | 只 | 9 |
| 7 | 钢制闸阀 | DN25 | 只 | 28 |
|  | 小计B |  |  |  |
| 2.1 | 阀门安装费 | C*0.15 |  | 1项 |
| 三 | 100万大卡导热油炉 | YYW-1200Y(Q) | 台 | 2 |
| 3.1 | 空压机 |  | 台 | 1 |
| 3.2 | 安装报检费 |  | 项 | 1 |
| 四 | 材料、机械运输费 |  | 项 | 1 |
| 五 | 吊装费 |  | 项 | 1 |
| 六 | 现场拆除 |  | 项 | 1 |
| 七 | 车旅费 |  | 项 | 1 |
| 八 | 人员劳务费 | 1项 |  |  |
| 九 | 其他完成本项目需要的所有费用 | 1项 |  |  |

注：以上清单为完成本项目提供的最基本及最基础的需求（以上为必须完成的内容），并不是代表完成本项目的全部内容，投标人须根据现场实际情况及招标文件的要求，自行确定为完成本项目需要考虑的全部费用(投标人可以增加工作内容及实施内容，如投标人在报价中为列明，但是在实施的过程中必须需要完成的，视投标人已综合考虑在投标总价中，招标人不予以补充及补偿)，以交钥匙工程方式完成本项目，总价包干。

- 2.2所有设备均须配备：

- 2.2.1提供全套维修保养专用工具，列入投标总价中；

- 2.2.2质保期内的备品、备件，该项费用计入投标总价中。

- 2.3随机应提供的技术文件

- 2.3.1 主要零部件（生产厂家、型号、数量和单价）

- 2.3.2 产品和外购配套件的合格证明书

- 2.3.3 产品和外购配套件的使用、保养和维修说明书，提供中文3套。

3、检查与验收

3.1检查：买方派遣技术人员到卖方进行技术考察，卖方应根据有关技术标准在工厂作最终检查，并提供检查报告、产品合格证等。

3.2验收与交接：验收应由双方技术人员按有关合同、到货清单及产品说明书等技术资料共同进行数量清点，对于买方认为不必检查的项目，卖方应提供合格证明。验收合格后，方予交货。

4、技术培训与服务承诺

4.1若买方需要，卖方应负责在工厂或现场对买方操作和维修人员进行技术培训，费用由卖方承担。

4.2卖方应提供质保期内的免费保修和终身维修，确保设备的正常使用。

4.3请详细提供质保期内、外的维修项目、服务承诺及浙江地区用户的维修服务点和联系方法等。

5、工作范围与基本要求

5.1中标人需按本技术规格书的要求完成设备的设计、制造、运输、安装调试及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1） 按招标人需要完成设备的具体设计；

（2） 在设备交货时须提供详细的设备样本和使用操作说明书；

（3） 运输及装卸：由中标人运输到用户地。

（4） 设备或其主要部件若有“3C”认证要求，必须提供“3C”认证证明。

（5） 安装调试：本设备的安装调试工作全部由中标人完成。

5.2这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设备符合技术规范、标准负责。

5.3整套设备及其主要部件的生产国家须明确地标明在投标文件中。在交货时应附上出厂证明文件、产地出厂合格证书、产地装箱清单。（中文说明）

5.4设备的防护、包装及运输

5.4.1设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供业主认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

5.4.2所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

5.4.3零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

5.4.4设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于业主所有。

5.4.5在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文。

5.4.6中标人应对设备的整个交货过程负责，包括装卸的安全。

5.4.7随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

5.5到货验收及产品保护

- 第四部分  合同通用条款

（本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方可根据实际情况签订合同条款；正式合同以双方签字盖章的文本为准。）

买方：

卖方：

鉴于买方于2020年   月   日接受卖方对      设备的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》等法规和本合同的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

- 合同内容：依据招标文件和投标文件内容。

组成合同文件及解释顺序

- 本合同；

- 本合同附件；

- 招投标文件；

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响合同正常履行的情况下由双方协商解决。

2、合同价格

本合同总价为人民币                          （大写）万元（附清单）。

本合同总价为设备供货、管道拆除改造更新及售后服务等的全部费用，以交钥匙工程方式完成，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

3、设备、材料供应

本合同范围所需的设备均由卖方提供。采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任；如卖方实际提供的设备配件技术参数未达到投标文件中设备配件的技术参数，买方有权单方解除合同，并予以退货，给买方带来的一切经济损失由卖方承担。

4、设备质量及其管理

4.1卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的且原包装未拆封的；提供的产品是技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求。买方将在现场拆封验收。所有设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。确保一次性通过各项测试及验收。

4.2合同设备的质量、技术标准如在招标书中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

4.3卖方提供的产品出现侵权情况的，卖方承担全部责任；如给买方造成损失的，则赔偿全部损失，包括但不限于买方向卖方主张权利所产生的费用，如公证费用、差旅费用及律师费用等。

5、产品包装

5.1为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装的应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

5.2每一包装箱内必须附有装箱清单及质量保证书和保修保养证书。

6、唛头

6.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

6.2卖方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

7、本合同产品的免费保修期限为设备验收合格后    个月。

卖方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。

8、产品资料

设备的档案资料，包括：设备的数量、型号、规格，设备生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。9、技术资料

技术资料主要提供给操作人员、维护人员使用，包括：中文版的设备及系统说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册及技术规范、备品备件清单及其他必须的技术资料。

上述资料须在业主正式接收前提交。一式四份。

10、交货时间：20   年   月   日

11、双方责任

11.1买方

1）按合同规定向卖方支付货款。

2）组织对设备的验收。

11.2卖方

1）卖方按合同要求提供设备、技术服务、售后服务。

2）对设备质量问题，无条件负责处理。

3）为买方提供技术考察和培训服务：

a.为使业主对设备能够有效使用和正确操作、维护。如买方提出，卖方有责任对业主指派的操作维护人员进行现场培训。

b.培训开始之前，应提出培训计划，编写培训教材，由业主确认后实施培训。

c.应负责使接受培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

d、设备通过业主接收后，卖方需协助业主建立起维护和维修制度。制定安全保障预案。

12、付款方式与结算

（1）合同签订后，支付合同总价37%的预付款；卖方发货前，支付合同总价的60%。

（2）、合同总价的3%质量保证金，在质量保证期届满，买卖双方共同签署质量保证期届满合格证书后的10个工作日内支付。

上述各期付款均采用支票、汇票或银行转帐方式支付。卖方须提供符合买方要求开具全额税务发票，发票经买方验收合格后支付相应款项。

13、违约责任

13.1设备质量责任

1）在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

2）在接到买方维修要求后2小时内作出回应，6小时内派人员到达买方现场实施维修。

3）由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

13.2违约赔偿

除不可抗力外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金。

1）逾期交货（逾期交货时间指全部设备安装、调试完毕并可投入生产的日期）

卖方逾期交货，按合同总价计算向买方赔偿违约金，每逾期一天，罚款合同总价的0.5％。

2）卖方不能交货或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的10～40％计算。

买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

3）逾期交货的违约赔偿最高限度为合同总价的10％，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方有权解除合同。

4）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

14、仲裁

14.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，卖、买双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向台州仲裁委员会申请调解或仲裁。

14.2仲裁和律师费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。

14.3在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

15、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

16、合同生效及其他

16.1合同应在双方签字盖章后生效。

16.2本合同一式四份，双方各执二份，同等生效。

17、未尽事宜，双方友好协商

买方：									卖方：

名称：（印章）							名称：（印章）

全权代表（签字）						全权代表（签字）

地址：									地址：

邮政编码：								邮政编码

电话：									电话：

传真：									传真：

开户银行：								开户银行：

帐号：									帐号：

- 第五部分    投标文件格式

格式1：投标函格式

投 标 函

致：台州汇通高等级公路养护工程有限公司

我方已全面阅读和研究了本项目招标文件和招标补充文件，并经过澄清疑问，充分理解并掌握了本次招标的全部情况，对招标文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定设备投标的各项承诺内容，以本投标文件进行投标。

组装式燃气导热油锅炉安装及管道改造采购项目投标总价为人民币        元，大写        元，质保期        ，工期为合同生效后   天内。

我方将严格按照有关招标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对中标结果也没有解释的义务。如我方中标，在接到你方发出的中标通知书起 30 日历天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与招标人签订合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标文件自递交你方起 90 日历天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付按招标文件要求的投标保证金。（1）撤回投标文件；（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；（3）在规定的时间内拒签合同或中标服务费的。

投标人名称(盖章)：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：__________

地址：_______________________电话：_             _

日    期：______年_____月______日

格式2：法人代表授权书格式

法人代表授权书

致：台州汇通高等级公路养护工程有限公司

浙江省国际技术设备招标有限公司

我以               (公司名称)法定代表人的身份授权  (姓名) 、身份证号                     ，为本公司的全权代表，以我公司的名义签署                    的投标文件及其它文件，参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

授权代表联系电话：

授权代表钉钉号：

投标人名称(盖章)：

法定代表人(签字)：

被授权人(签字)：

日    期：______年_____月______日

格式3、投标报价表格式

投 标 报 价 表

招标编号：                                                                               单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2. | 质保期内备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、运输 |  |  |  |  |  |
| 5. | 保险 |  |  |  |  |  |
| 6. | 检验 |  |  |  |  |  |
| 7. | 培训 |  |  |  |  |  |
| 8. | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 9. | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计: |  |  |  |  |  |  |

注：投标总价包括设备的设计、供货、质保期内的备品备件供应、专用工具、保险、安装、调试、运输、保险和试运行、验收、技术培训及售后服务等全部费用、责任、风险和义务。

投标人：（盖章）                                 法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）                               日期：

格式3-1、设备主要部件明细表格式

设备主要部件明细表

招标编号：

| 部件名称 | 型号规格 | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- |

注：1. 投标人须对以上所有栏目均须如实填写。

2. 若上述所列内容如有虚假，将导致废标。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）：

日期：

格式3-2、质保期内备品备件清单格式

质保期内备品备件清单

招标编号：                                                           单位：元人民币

| 备品备件名称 | 品牌/产地 | 型号规格 | 单位/数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（结转至投标报价表） |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人须对不同型号规格的备品备件分别列表报价，所有栏目均须如实填写。

2.质保期内保证货物正常和连续运转期间所需备品备件，价格包含在投标总价中。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）：

日期：

格式3-3、专用工具清单格式

专用工具清单

招标编号：                                          单位：元人民币

| 专用工具名称 | 品牌/产地 | 型号规格 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人须对专用工具分别列表报价，所有栏目均须如实填写。

2. 保证货物正常和连续运转期间所需专用工具，价格包含在投标总价中。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表人：（签字或盖章）：

日期：

格式4、技术文件

投标技术文件，包括对第三部分货物需求一览表及技术规格的响应情况，所提交的文件可以是资料、图表或说明，包括但不限于以下所列：

（1）产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

（2）产品的供货范围及零部件清单

（3）产品样本及技术规格书

（4）产品制造、安装、验收标准

（5）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状

（6）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍

（7）投标人认为需要提供的其他技术文件。

格式5、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

（对第四部分合同主要条款进行响应）

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件对应内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，则视为完全响应招标文件的要求。

2、投标人提供的建议（如有）。

3、未响应带前缀“★”内容的实质性要求和条件的将导致废标。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式6、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

（对第三部分货物需求一览表及技术要求进行响应）

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，则视为完全响应招标文件的要求。

2、投标人提供的建议（如有）。

3、未响应带前缀“★”内容的实质性要求和条件的将导致废标。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）                             日期：

格式7、资格证明文件格式

1、制造商营业执照副本(复印件)；

法定代理人为同一个人的两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2、2017年1月1日后，在中国大陆境内具有类似设备销售业绩。（合同复印件）

3、附表

附表一：制造商情况一览表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 法定代表人： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 6 | 注册资本金： |  | 2019年销售额（万元）： |
| 7 | 公司的资质（请附上营业执照副本的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 | 主要生产设备： |  |
|  |  | 主要检测设备： |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附表二：代理商情况一览表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 法定代表人： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 6 | 注册资本金： |  | 2019年销售额（万元）： |
| 7 | 公司的资质（请附上营业执照副本的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 | 主要生产设备： |  |
|  |  | 主要检测设备： |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                             日期：

备注：若投标人为代理商，须同时填写制造商情况一览表与代理商情况一览表。

附表三    制造商出具的授权函（如有）

致：台州汇通高等级公路养护工程有限公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的,主要营业地点设在（销售公司地址）的（销售公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在  （项目名称）（招标编号）  招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（销售公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（销售公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年  月  日签署本文件，（销售公司名称）于   年

月    日接受此件，以此为证。

销售公司名称：                    制造商名称：

法定代表人或授权代表（签章）        法定代表人或授权代表（签章）

签字人签名                        签字人签名

格式8、业绩表格式

业绩表

| 项目名称 | 主要选用设备 品牌型号规格 | 主要技术指标 | 合同金额 | 业主电话 | 投入运行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上所填业绩要求为投标人自2017年1月1日后，类似设备在中国大陆境内销售业绩，须随投标文件提供合同复印件，密封在投标文件内（未按规定提供合同复印件的业绩不予认可）

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：                                       日期：

格式9、备品备件表格式

供招标人选购的备品备件一览表

（质保期满后）

| 备件名称 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为设备质保期满后设备运行所需的备品备件。

2.本表中所列价格不计入投标总价。上述表中备品备件单价作为今后选购时的参考价格。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

格式10、售后服务格式

1、投标人在浙江省或邻近省售后服务点的力量配备（人员、设备）情况。

2、售后服务承诺。

格式11、投标保证金（缴款凭证复印件）。

附件：疫情防控承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加       （工程项目名称）的投标；

二、本公司所提供的投标文件未在疫情重点地区进行打印、封装，打印地点为   省   市  县（市、区）；

三、承诺参加投标的人员及其亲属无新型冠状病毒肺炎病史，近14天无疫情重点地区（湖北等地）旅居史、境外疫情重点地区（韩国、日本、意大利、伊朗等地）旅居史或疫情重点地区人员接触史。

本公司对以上提供的相关信息的真实性负责，如因信息不实引起疫情传播和扩散，愿承担由此带来的全部法律责任。

法定代表人（签字或盖章）：       投 标 人（盖章）：

年  月  日

# 第六部分  评标办法

综合评分法

为规范本项目招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定及本项目的实际情况，按照公平、公正、科学的原则，特制定本办法。

一． 评标原则
　　评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二． 评标组织
　　评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。

三．评标程序和内容：采用综合评分法,按标段分别进行评审，并分别推荐中标候选人
　　1．评标的程序为： 
　　1.1熟悉招标文件和评标办法； 
　　1.2投标人的资格审查；

1.3投标文件的符合性审查；

1.4企业资信、技术及其它评审；

1.5投标文件的报价评审；

1.6投标文件的澄清；（如需要）；

1.7根据评标办法对投标文件进行评分；
　　1.8完成评标报告，推荐中标候选人。

2．投标人的资格审查。 
　　2.1评标委员会将审查投标人资格是否满足招标公告要求，如不满足将导致废标。

2.2法定代理人为同一个人的两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

3投标文件的符合性审查。

3.1评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查，然后再对符合性审查通过的投标文件按评标细则的规定和要求进行评审。 
　　3.2投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

3.3算术错误将按以下方法修正：

3.3.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

3.3.2单价与数量的乘积与总价之间不一致时，以总价为准；

3.3.3如果投标人不接受对其错误的修正，其投标文件将被拒绝。

3.4对于投标文件中不构成实质性偏差的不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的排序。 
　　3.5如投标文件不符合国家有关规定, 不满足投标资格条件或不响应招标文件的实质性要求，存在以下情况之一的，经评标委员会审核确认，作为符合性审查未通过应予以废除，不再进行技术和商务的评审： 
　　（1）未按招标文件的要求签字和盖章的；

（2）授权代表无法定代表人出具的授权委托书的，或代理商无制造商出具的授权书；

（3）投标报价＞最高限价的（如有）；

（4）未响应招标文件带前缀“★”内容的要求和条件的或一般指标负偏离过大且招标人不能接受的；

（5）未按招标文件要求提供投标保证金；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（7）投标人的投标报价明显高于其市场报价或低于成本价的，且投标人不能合理说明原因并提供证明材料的。

（8）投标有效期不满足招标文件要求的；

（9）以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；
　　（10）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.6 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。
　　4．评标委员会对通过符合性审查的投标文件按以下2部分内容进行评审。 
　　（1）技术评审。由评标委员会负责对技术评审采用记名方式评分，此项评分为全体评委的算术平均值。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。（评委评分保留小数1位，计算得分保留小数2位）

（2）报价评审。由评标委员会委负责计算、复核。（计算过程和结果保留小数2位）

（3）投标人的综合得分为以上2部分评分的总和。（计算得分保留小数2位）

5.投标文件的澄清（如需要）

在评审期间，评标委员会可能要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对实质性内容做任何更改。

投标人对评标委员会所提问题的澄清应做书面回答，但不得改变实质性内容。该书面回答须有法人代表人或授权代表人的签字，将作为投标内容的一部分。

6．评标报告 
　　评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐综合得分第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人。得分相同时，投标报价低的优先；若投标报价也相同的，由评标委员会按少数服从多数的原则投票表决，得票多的优先。 
　　评标结果将公示三天。

四、评标细则

（一）资信、技术及其它：（70分）

| 评分项目 |  | 分数 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备配置选型情况 | 对技术参数的响应情况 | 0～26分 | 投标设备的技术参数对招标文件技术要求的响应程度。 （1）全部满足技术参数的得16分； （2）每负偏离一条，扣3分； （3）每正偏离一条，加2分，最多加10分； （4）未响应“技术参数响应表”中带前缀“★”内容的实质性要求和条件的将导致废标； （5）其他技术条款负偏离6条（含）以上的将导致废标。 负偏离扣分及正偏离加分需通过评标委员会的认定、认可。 |
|  | 投标设备配置合理性和先进性 | 0～10分 | （1）主要部件配置好、性能优得8～10分； （2）主要部件配置较好、性能良好得4～7分； （3）其余得0～3分。 |
|  | 管道施工方案 | 0～10分 | 根据招标文件及现场实际情况，提供的管道施工方案的全面性、合理性及针对性进行综合评审（提供施工图纸及具体施工方案）。优得8～10分；良好得4～7分；其余得0～3分。 |
| 质保期 |  | 0～2分 | 质保期不满足1年将导致废标；满足1年得1分，超过1年的，每超过6个月加0.5分，不足6个月不加分，最高得2分。 |
| 技术服务支持及售后服务承诺 |  | 0～3分 | （1）售后服务承诺最优、售后服务机构人员设备配备强得2～3分； （2）售后服务承诺较好、售后服务机构人员配备较好得1～2分； （3）其余得0～1分。 |
| 质保期满后的配件优惠幅度及人工维修费用 |  | 0～7分 | 根据质保期满后的配件优惠幅度高低及人工维修费用高低打分，最高得7分： （1）价格优惠幅度最大得6～7分； （2）价格优惠幅度较大得4～5分； （3）其余得0～3分。 |
| 销售业绩 |  | 0～10分 | 2017年1月1日以后，同类设备销售业绩情况，每提供1个合同得1分，最高得10分，无业绩不得分。（业绩以合同签订时间为准） |
| 投标文件编制质量 |  | 0～2分 | 投标文件内容清晰、编排整理等情况进行综合评分。 |

（二）商务报价：（满分30分）

1、报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件和交底不清楚引起的投标报价内容和口径不一致者，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评标价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

2、报价得分：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

注：以上评分结果按四舍五入保留小数2位。

说明：1. 投标文件中如有虚假内容者将导致废标。

2. 本次报价采用一次性报价，各投标人如有优惠声明，应体现在各自的投标报价中。