招 标 文 件

项目编号：台交所招〔2023〕14号

项目名称：台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）

采购单位：台州福星生态环保科技有限公司

代理机构：台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

二〇二三年十二月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  招标需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市产权交易所有限公司就台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）进行公开招标。

一、项目编号：台交所招〔2023〕14号

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量:

| 序号 | 标项内容 | 单位 | 数量 | 上限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装） | 套 | 1 | 3360000 |

四、合格投标人的资格要求：

1、投标人需具备环保工程专业承包叁级及以上资质或机电设备安装工程专业承包叁级及以上；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本次招标文件的获取由各投标人自行到台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）或台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）下载获取。请各投标人密切关注台州市公共资源交易网或台州市产权交易网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清造成的后果，招标人、招标代理及产交所概不负责。

六、投标截止时间和地点：

1.递交截止时间：2023年12月28日9时30分（北京时间）

2.电子投标文件的递交：

1)登录台州市产权电子交易平台（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/t9/）；

2)选择投标项目，输入MD5码，点击“上传标书”；

3）电子投标文件上传完成。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《台州产权系统应用操作说明及工具安装包》

网址：https://tzztb.zjtz.gov.cn/art/2022/10/18/art_1229679816_3032.html。

3.电子投标文件未在投标文件递交截止时间前递交至台州市产权电子交易平台将被拒绝，后果由各投标人自行承担。

- 开标时间： 2023年12月28日9时30分（北京时间）。

八、开标地点：本项目开评标环节实行全流程电子化，投标人可自行登录不见面开标大厅观看。（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/auth2/toLogin.do）

九、投标保证金：

投标人应于2023年12月28日9时30分（北京时间）前将投标保证金以投标单位的银行账户转账或电汇的形式交至台州市产权交易所有限公司（收款单位名称）。（以到账时间为准）

项目名称：台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）；

保证金金额：6万元；

保证金形式：银行转帐或电汇（以其它形式提供的一律拒收）；

户名：台州市产权交易所有限公司；

开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司台州椒江支行；

账号：583016260800015；

用途：投标保证金。

十、公告、公示媒体：

台州市公共资源交易网(https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)、台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）和浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。

十一、联系方式：

采购单位：台州福星生态环保科技有限公司

联系人：王先生   电话：0576-88903253；

代理机构：台州市建设咨询有限公司

联系人：张晓      电  话：0576-88517791     传  真：0576-88517791

台州市产权交易所有限公司

联系人：陈敏雅      电  话：0576-88685180

地址：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室

台州福星生态环保科技有限公司

台州市建设咨询有限公司

台州市产权交易所有限公司

2023年12月07日

第二章  招标需求

1.招标项目技术要求

1.1招标供货范围

- 招标范围：本项目招标范围为台州市区有机物循环利用中心改扩建项目除臭系统，设备成套包括但不局限于：除臭系统、仪器仪表系统、电气自控系统、钢结构平台、爬梯、设备支架、预埋件、备品备件、随机专用工具等。

- 工作内容：具体包括本项目全系统的整体工艺设计、成套设备供货、安装、调试、指导试运行及相关的质保、售后服务和培训等技术服务，同时要求供应商配合项目的环保验收工作和建设过程其他相关建设及验收工作。各系统、设备的动力和仪表用压缩空气及配套设备由供应商采购、供货、安装、调试，供应商负责安装、调试、性能验收、指导试运行及正常维护工作所需的专用工具、负责支付调试和性能验收环节的第三方检测费用（第三方检测单位由采购人指定）及从设计到验收环节的专家评审费。负责本项目处理系统的调试、指导试运行工作、负责采购人运行维护人员的培训、负责提供整个系统质保期内的备品备件。

- 设备规格及性能总体要求：本工程共设置风量不小于40000立方米每小时，除臭处理工艺采用酸洗+碱洗+生物滤池除臭装置1套，除臭收集范围为脱水车间、一期组合池、二期组合池、预处理车间卸料大厅的收集等。根据工艺提供的厂区平面布置图，对上述臭气源集中收集并进行除臭。本工程采用“酸洗+碱洗+生物滤池法”进行除臭，除臭滤池内装有含专性菌种的复合生物填料，底部设有排水系统。臭气中主要物质为H2S、NH3、硫醇、挥发性有机气体等恶臭污染物，本项目的设计总臭气量为40000立方米每小时。经过处理后排放达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》。

（4）工作界面：本工程从改扩建综合利用车间配电间低压配电柜出线开关开始，供应商负责系统内所有用电设备、配电、控制。所有除臭处理系统配套的电机、配电柜、就地操作箱、控制柜，操作箱及控制柜内的电气仪表和保护、连锁、控制、报警和监视设备，操作箱、控制柜、配电柜和设备之间的连接电缆均由供应商负责。

- 1.2 设计界面

设备及服务采购范围内的工艺系统、机械设备、控制系统、电气系统等基本设计、详细设计和设备技术规范、调试方案、操作及维护手册，均由供应商完成。

供应商提交的设计资料需满足设计方的设计深度要求和进度要求。除臭处理系统相关车间的工厂布置、土建工程、能源介质供给，供应商包括但不限于提供设计要求和设计相关资料，如基础工程要求、车间布置方案、能源介质品质及接管要求、照明、通风和消防要求等。

- 1.3 工程界面

本项目工程实施范围参考“除臭系统区域红线图”（除个别管道接口的特别说明外），各管道对接处由供应商、采购方和设计院在设计联络会时具体确定，对接处为红线外1.5m。

工程细节划分接口如下：

（1）生产用水入口分界面：采购人将供水管接至各系统红线处，系统内部分由供应商负责施工。

（2）除臭分界面：除臭系统均由供应商采购、供货、安装。除臭管道含各除臭构筑物吸风口至除臭设备之间的收集管道、风阀、弯头、三通、变径连接件及管配件等。

（3）污水排口分界面：供应商将污水接至改扩建污水处理池均质池（约提升6米）处。

（4）供电接口：本工程从改扩建综合利用车间配电间低压配电柜出线开关开始，系统内所有用电设备、配电、控制的设计、供货、安装、调试由供应商负责。

（5）通讯接口：PLC具有与其他供货商供货的控制系统通讯的能力，系统的通讯接口应支持RS232C，RS485/422和以太网方式连接，支持TCP/IP、MODBUS、PROFIBUS通讯协议。所有通讯接口应内置于分散处理单元（CPU），或作为一个独立的多功能网关挂在数据高速公路上。

（6）自动化系统接口：除臭处理系统所有自动化控制系统均包含在招标范围内，由供应商按标书要求提供系统设备、程序和调试服务，预留接口和点位，并完成全厂PLC整合，系统设备应可在中控系统上操作和监控。

（7）土建基础接口：设备供货范围内，所有设备的钢筋混凝土基础等，均不属于供应商供货范围。但设备基架(钢结构)、预埋件和锚固螺栓及其紧固件，应由供应商提供。

（8）另外，生物除臭设备还应该配备必要的检修爬梯或检修平台，以便于设备的检修。

（9）安装期间和调试期间的水、电由采购人提供。

（10）指导试运行期为1个月。在所有系统均取得调试合格确认单后，进入1个月指导试运行期（开始时间以采购人书面通知为准），期间供应商需指派至少两名有经验的运行人员对采购人运行人员开展人员培训，使其能独立、正确的进行操作运行，确保系统正常运行。

（11）自系统调试起至指导试运行结束所需的物资，包括但不限于：药剂、润滑油、防冻液等易耗品，均属于供货范围，包含在投标总价中。

（12）其它：红线内的“三通一平”以及红线外的进场道路由采购人负责完成。

1.4供货清单

（1）生物除臭装置采购主要包括：化学洗涤塔、生物滤池、预洗池、生物填料、离心风机、喷淋水泵、尾气排放管、电控箱、电气电缆、臭气收集管路及支架，所有联接、固定附件、预埋件、螺栓、螺母、质保期内备品备件及专用工具。包括设备制造、供货、安装、调试、试运行、第三方检测报告费用、竣工验收、人员培训、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务等。

（2）设备数量不能减少，性能、技术参数是最低要求，只能优化不能降低。化学洗涤塔和生物滤池主体总体积和材料厚度为最低要求，尺寸可优化调整。

（3）下表中列明的每一台单体设备，包括但不限于主设备、辅助设备、电气、仪控、钢结构、预埋件等，技术参数包括但不限于规格型号、主要材质、处理能力等内容，设备处理能力需明确处理能力。

（4）主要除臭设备清单（见下表）：

| 序号 | 分项内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭主体设备 |  |  |  |
| 1.1 | 酸洗化学洗涤塔 | 处理气量：40000立方米每小时； 箱体尺寸：ф3.0m×7.5m； 材 质：内板不小于6mm玻璃钢+碳钢防腐骨架+304不锈钢瓦楞板外饰面； 其 他：采用全封闭结构安装，含塔体、风管进出接口、填料装填口、填料收纳架、观察窗及检修口等。 | 套 | 1 |
| 1.2 | 碱洗化学洗涤塔 | 处理气量：40000立方米每小时； 箱体尺寸：ф3.0m×7.5m； 材 质：内板不小于6mm玻璃钢+碳钢防腐骨架+304不锈钢瓦楞板外饰面； 其 他：采用全封闭结构安装，含塔体、风管进出接口、填料装填口、填料收纳架、观察窗及检修口等。 | 套 | 1 |
| 1.3 | 生物除臭主体设备 | 处理气量：40000立方米每小时； 箱体尺寸：13.5mL×9.0mW×4.0mH； 材质：内板不小于6mm玻璃钢板+碳钢防腐骨架+304不锈钢瓦楞板外饰面； 形式：预洗段+生物段； 填料支撑：玻璃钢或者304不锈钢； 技术参数：采用矩形全封闭结构制作并安装，含除臭塔体、风管进出接口、填料装填口、填料收纳架、均匀格栅布气板、预洗填料、生物填料（采用以竹炭为主的有机填料，不允许采用人工合成填料）及专性菌种（除臭微生物来自于微生物类的省级、国家重点实验室）、检修口及检修爬梯等。 | 套 | 1 |
| 1.4 | 离心风机 | 风 量：40000立方米每小时； 全 压：3500Pa； 功 率：75Kw； 防护等级：IP55； 技术参数：含304不锈钢隔音箱，整机含底座、防震垫、进风阀及弹性接头等。 | 台 | 2 |
| 1.5 | 化学洗涤循环泵（酸洗） | 流 量：80立方米每小时； 扬 程：20m； 功 率：11kw； 防护等级：IP55； 材 质：FRPP。 | 台 | 2 |
| 1.6 | 化学洗涤循环泵（碱洗） | 流 量：80立方米每小时； 扬 程：20m； 功 率：11kw； 防护等级：IP55； 材 质：FRPP。 | 台 | 2 |
| 1.7 | 生物循环水泵 | 流 量：80立方米每小时； 扬 程：20m； 功 率：11kw； 防护等级：IP55； 材 质：FRPP。 | 台 | 2 |
| 1.8 | 生物喷淋水泵 | 流 量：40立方米每小时； 扬 程：20m； 功 率：7.5kw； 防护等级：IP55； 材 质：FRPP。 | 台 | 2 |
| 1.9 | 酸洗加药系统 | 含加药泵、加药桶、搅拌器、液位计等。 | 套 | 1 |
|  | 碱洗加药系统 | 含加药泵、加药桶、搅拌器、液位计等。 | 套 | 1 |
| 1.10 | 循环水箱 | 尺 寸：满足系统要求； 材 质：304不锈钢。 | 套 | 2 |
| 1.11 | 喷淋循环系统 | 规 格：满足系统需要； 材 质：UPVC； 技术参数：含循环管路、电动阀门、专用螺旋喷嘴、转子流量计等。 | 套 | 1 |
| 1.12 | 系统内部风管 | 尺 寸：满足系统安装要求； 材 质：304不锈钢； 技术参数:含设备进风口至烟囱之间的连接管道、风阀、弯头、管配件及支架等。 | 套 | 1 |
| 1.13 | 排气筒 | 规 格：DN1100； 数 量：20米； 材 质：304不锈钢。 | 套 | 1 |
| 1.14 | 排气筒护架 | 规 格：满足荷载要求，井支架、旋转爬梯； 数 量：19米； 材 质：碳钢防腐。 | 套 | 1 |
| 2 | 控制系统（配套除臭设备） |  |  |  |
| 2.1 | PLC全自动电控柜 | 材 质：304不锈钢外壳； 技术参数：配10寸触摸屏、PLC,变频器和主要元器件采用西门子、施耐德、ABB或相当于； 其 他：该控制柜为独立控制系统，具有完善的自动控制系统，在正常运行时无需人工操作。 | 套 | 1 |
| 2.2 | 电缆及配件 | 除臭电控柜到除臭系统内部的所有连接电缆。 | 套 | 1 |
| 2.3 | 外部线缆 | 改扩建综合利用车间配电间至现场线缆。 | 套 | 1 |
| 3 | 仪器仪表（配套除臭设备） |  |  |  |
| 3.1 | PH计 | 材 质：耐腐蚀； 技术参数：量程：0-14，精度0.1%，输出4～20mA， 带安装支架。 | 台 | 3 |
| 3.2 | 超声波液位计 | 材 质：耐腐蚀； 量 程：0～5m； 输 出：4-20mA。 | 台 | 4 |
| 3.3 | 压力传感器 | 材 质：耐腐蚀； 输 出：4-20mA。 | 套 | 2 |
| 3.4 | 硫化氢仪表 | 量程：0-50ppm，仪表前端带预处理系统。 | 套 | 1 |
| 3.5 | 氨气仪表 | 量程：0-25ppm，仪表前端带预处理系统。 | 套 | 1 |
| 3.6 | 流量计 | 量程：0~80000立方米每小时。 | 套 | 1 |
| 4 | 收集管路系统（配套除臭设备） |  |  |  |
| 4.1 | DN1300收集风管 | 规 格：满足系统要求； 材 质：304不锈钢； 厚 度：满足安装要求； 技术参数：含各除臭构筑物吸风口至除臭设备之间的收集管道、风阀、弯头、三通、变径连接件及管配件等。（主风管直径不小于1.1m,支管直径不小于0.7m）预处理车间支管管径不小于0.4m。 | 米 | 44 |
| 4.2 | DN1000收集风管 | 规 格：满足系统要求； 材 质：304不锈钢； 厚 度：满足安装要求； 技术参数：同上 | 米 | 88 |
| 4.3 | DN900收集风管 | 规 格：满足系统要求； 材 质：304不锈钢； 厚 度：满足安装要求； 技术参数：同上 | 米 | 55 |
| 4.4 | DN700收集风管 | 规 格：满足系统要求； 材 质：304不锈钢； 厚 度：满足安装要求； 技术参数：同上 | 米 | 38.5 |
| 4.5 | DN500收集风管 | 规 格：满足系统要求； 材 质：304不锈钢； 厚 度：满足安装要求； 技术参数：同上 | 米 | 22 |
| 4.6 | DN400收集风管 | 规 格：满足系统要求； 材 质：304不锈钢； 厚 度：满足安装要求； 技术参数：同上 | 米 | 115.5 |
| 4.7 | 风管支架 | 规 格：满足风管安装要求； 材 质：碳钢防腐。 | 批 | 1 |
| 4.8 | 所有连接紧固件 | 材 质：304不锈钢。 | 批 | 1 |

注：涉及到特种设备的，必须是国家认可的具备特种设备制造资质的厂家所提供的合格产品，按本市规定统一执行。各收集管路结算时，多于供货清单表中规格或长度不额外付费，少于供货清单表中规格或长度经第三方核算后，按实核减。

1.5资料提交

制造商至少必须提供以下的资料：

（1）设备运行的技术参数和使用规程；

（2）按照用户提供的厂区平面图和所需除臭的构筑物图纸提交工艺流程图、平面布置图、控制原理图。

1.6制造商的服务

设备制造商派技术代表到现场安装、功能调试、性能验收及指导试运行制造商的代表应按招标人的要求，于安装、调试和指导试运行期间，在招标人认为合适的时间对操作人员进行培训和提供设备启动服务。

1.7排放指标

在正常工况及常规气象、不受四周环境的影响下，经恶臭气体治理系统处理后的气体浓度必须完全符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中20m烟囱排放标准和厂界二级恶臭污染物厂界值：

《恶臭污染物排放标准》20m排放标准

| 序号 | 控制项目 | 最高允许排放量(kg/h) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.58 |
| 2 | 氨 | 8.7 |
| 3 | 臭气浓度 | 2000 (无量纲) |

《恶臭污染物排放标准》中厂界二级标准值

| 序号 | 控制项目 | 浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 0.06 |
| 2 | 氨 | 1.5 |
| 3 | 臭气浓度 | 20 (无量纲) |

1.8生物除臭装置技术要求

### 1.8.1工艺描述

（1）化学洗涤系统利用化学反应机理，通过利用酸碱溶液和碱酸性有机气体进行中和、氧化或其它化学反应来对恶臭气体进行去除。为了提供反应的效率，洗涤系统采用精密的PH和ORP（氧化还原电位）控制原理，严格地控制加药系统和洗涤塔的运行和操作，以保证达到所要求的排放标准。

化学洗涤除臭工艺，经溶解稀释的洗涤液由加药泵抽送至循环池，经搅拌混合后由循环泵抽送至布置在化学洗涤装置顶部的雾化喷嘴；洗涤液被雾化喷嘴充分雾化后流经填料与经过洗涤装置的臭气充分接触、反应；反应后剩余洗涤液流入洗涤塔下部的洗涤液循环池，池内设置PH/ORP计，PH/ORP低于设定值时自动投加药剂。

装置组成与反应原理:

化学洗涤装置包括塔体、循环加药装置、仪器仪表及管道等。臭气由下而上通过洗涤装置，洗涤液由上而下通过装置。

化学洗涤除臭的反应方程主要为：

硫酸参与的除臭反应

2NH3+H2SO4→(NH4)2SO4

2(CH3)3N+H2SO4→((CH3)3NH)2SO4

硫化氢参与的除臭反应

H2S+2NaOH → Na2S+2H2O

CH3SH+NaOH→CH3SNa+H2O

CO2+2NaOH→Na2CO3+H2O

（2）生物除臭工艺是一种安全可靠的臭气处理方法。其原理是污水处理过程中所产生的臭气经收集系统收集后集中送至生物滤池除臭装置处理，臭气通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层，利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，微生物的细胞个体小、表面积大、吸附性强、代谢类型多样的特点，将恶臭物质吸附后分解成CO2、H2O、H2SO4、HNO3等简单无机物。

微生物除臭是利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能，对臭气进行处理的一种工艺。主要过程如下：通过收集管道，抽风机将臭气收集到生物滤池除臭装置；经过填料微生物的吸附、吸收和降解，将臭气成分去除。微生物除臭过程分为三步：①臭气同水接触并溶解到水中；②水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内；③进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用，从而使污染物得以去除。

### 1.8.2设计描述

排气筒

臭气

臭气收集系统

风机

生物滤池

二级化学洗涤塔

图 1-1除臭流程简图

注：除臭装置为实线方框部分

### 1.8.3设备性能和结构要求

#### ★1.8.3.1化学洗涤塔性能要求

主要由塔体、循环泵、化学加药系统、废液排放系统组成，其中塔体内部结构主要由填料、填料支撑、喷淋系统、除雾器等组成，是一种标准的臭气处理工艺。除臭塔的运行采用进气和喷淋水反向的方式，臭气由塔的下部进入塔内，通过填料并在填料区域充分于上部喷淋下来的化学药剂混合反应，再向上通过除雾器最终排出塔体。

##### 基本要求：

① 化学洗涤系统的设备和材料应充分考虑介质的腐蚀性；

② 化学洗涤补水采用中水或自来水；

③ 化学药剂储罐的容量设计存储时间不小于7天，并满足化学品存储相关技术规范。

化学洗涤塔参数

| 设备名称 | 洗涤塔 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2台 |
| 处理气量 | 40000立方米每小时 |
| 直径 | 3.0m |
| 空塔流速 | 1.57m/s |
| 填料高度 | 1.6m |
| 停留时间 | 1.0S |

#### ★1.8.3.2生物滤池性能要求

生物滤池的臭气处理核心技术应采用国内或国外成熟的技术。

臭气经生物填料的流速须不大于0.1m/s。臭气与生物填料的有效接触时间不小于20秒。

生物滤池应采用以竹炭为主的有机填料，不允许采用人工合成填料的方案。

生物填料本身应具备耐酸碱和调节酸碱的功能，无需另外添加调节溶液的方案。

除臭设备正常使用年限＞15年，填料正常使用年限≥8年，除臭设备正常运行期间不需要添加营养液，除电费，水费及维护人工费之外不再产生其他运行成本，投标人需出具承诺函。

#### ★1.8.3.3生物滤池

（1）生物滤池池体：

除臭滤池的池体材质等于或优于内板6mm玻璃钢板+70×2.5mm碳钢防腐骨架+外板不锈钢瓦楞板，应保证塔体足够的强度和刚度；滤池必须配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修门、喷淋加湿装置等完善的附件。滤池应带有顶盖，并设有合理的检修孔。

池体内部的填料支撑板采用尺寸适宜的玻璃钢格栅板或更优材质，填料支撑板应保证足够的刚度、强度及耐腐蚀性。

滤池底部应设排水系统。滤池顶部应设有喷淋系统，根据需要适时对填料进行喷淋，以保证微生物有适宜的工作环境。

- 预洗池：

- 生物滤池的前端设置预洗池，预洗池的作用是把恶臭气体中的大颗粒的灰尘洗掉，同时通过喷淋将恶臭气体中可溶解于水的成分去除，并将恶臭气体加湿。

预洗池采用与生物滤池合建，结构与材质与生物滤池一致。

预洗池配有循环喷淋系统和循环水泵，循环喷淋系统包括所有循环管道、喷嘴、接头、支撑件等。主要用于去除气体中固体污染物、调节空气的湿度和温度。预洗池作为一个有效的缓冲器，可降低高浓度污染负荷的峰值。

（3）生物菌种：

用于臭气处理的微生物为生物滤池除臭系统的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果，制造商应对细菌生长10年以上的保质期，在保质期内如出现菌种死亡，则应无条件为设备填料进行接种，并在质量保证中承诺。投标人需提供生物菌种培育技术专利证书或委托其他企业作生物菌种培育技术的有效证明或生物菌种来源证明。

（4）生物填料：

填料应采用以竹炭为主的有机填料，不允许采用人工合成填料的方案，填料的比表面积大于250m2/g。填料应具有调节PH的措施和功能，防止填料酸化，其通透性和结构稳定性良好，具有吸附污染物和利于微生物生长的最佳环境，填料应适宜于处理5℃～40℃的废气。填料应是不易腐烂的，且有良好的吸附功能，确保微生物的生长，同时在填料质保期内无需另外添加任何营养液。

#### 1.8.3.4离心风机

- （1）除臭风机为防腐防爆型，防爆等级ExdIIBT4，满足室外露天布置要求。

（2）风机包含风机主体、电机、减震支座、隔振垫、阀门、隔音箱、软连接等。风机需与对应除臭设备配套供应。主要风机要求变频控制。风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，允许最高温度为85℃，总绝对效率应不低于80%。风机的风量必须满足处理臭气量不小于40000m3的要求。所供设备应在其显著位置钉上耐腐蚀材质的铭牌，内容包括制造厂名称、设备名称、型号、技术规格、出厂编号及出厂日期等。

（3）风机压力应满足以下方面的压力损失:考虑臭气收集风管的管道风压损失、除臭设备的自身风阻、整体除臭设备自身之压损不超过2000Pa、臭气排放管的风压损失。

- 风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力10-15%的安全余量。并提供风量/压力曲线，确定适当的电机功率及压力数值。设备清单中应明确风机数量、额定风量、额定风压、额定功率等参数。风机出厂前按国家相应规范进行整机动平衡测试，并附有整机动平衡测试曲线图。

（4）风机主要材料为玻璃钢制造，配有304不锈钢隔音箱，1米处噪音不得高于80分贝。

（5）风机应采用侧吸式离心风机，与电机置于同一机座，风机的供货包括相关的管件、阀门、隔音罩、减振垫等附件，需适应于腐蚀性空气条件下的长期运行。

- 机壳有人孔配置，壳体材料应采用玻璃钢材料，轴与壳体贯通处，不得泄漏气体。

（8）风机须有配套的风机隔音箱，以确保风机运行噪音（包括电动机在内）≤85dB (A)（在离风机的1米地方度量）。隔音箱：由面板、骨架、消音棉等组成。（8）风机必须设置防振垫，隔振效率应≥80%。叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能24小时连续运转。叶轮清洁方便并有排水阀设计以减少故障。

风机的进口、出口设置柔性连接，避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。

（9）防护等级IP55，电流380V、3相、4P、50HZ，F级绝缘，B级温升。电机为滑轨式设计易于调整及更换。

（10）风机与进风阀门应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。

（11）风机与进风阀应设置弹性接头 (柔性连接)，避免风机的正常震动影响风管及除臭设备。该进风阀的调节范围为50~100%。

- （12）风机的轴承为油浴式轴承，机油填加省时方便，密闭式轴承设计，可防止酸碱气体侵入，避免轴承、轴心直接受腐蚀气体侵蚀，确保运转中轴承之寿命。轴承座使用机油润滑，设计运转寿命100000h以上。

（13）除臭系统除配置1台变频除臭风机外，另行配置1台变频风机作为备用风机。

- （14）投标方提供风机全压计算说明（含风管系统、处理系统阻力）。

#### 1.8.3.5循环水泵

除臭装置系统所用水泵过流部件全部采用FRPP水泵，设足够的流量和扬程，能24小时连续运转。电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

水泵的流量、扬程与除臭系统设备相匹配，带液位开关、控制隔离阀、滤网、接头、法兰管、喷嘴组件等。

#### 1.8.3.6电气及自控系统

（1）制造商应负责除臭设备电气控制系统设计。电气控制系统包括电控柜以及电控柜与各内部设备的连接电。

电控柜与设备配套提供，具有对整个系统用电设备的供电、电气保护、控制及显示功能，操作面板设有“手动/停止/自动”、“本地自动/远程自动”选择开关，满足手自动控制和上级控制系统的监控。电控柜供电电源：AC380V/50Hz。

（2）电控柜采用PLC控制，所有设备的运行状态、系统各检测仪表数据均进入PLC；电控柜配备人机交互界面，操作人员可实时监控系统运行状况，配置工业以太网方式接入全厂自控系统传输设备手动自动状态、开停情况以及故障等常规工况状态信号，并且在自动控制方式下可通过该以太网接口或现场总线接口接受厂区自动控制系统信号控制各系统设备的开停。所选用的现场总线通讯协议与厂区系统相一致，保证与厂区自控系统不经任何转换即可正常通讯端口。

各个主要工艺设备和自动阀门设置就地控制柜，实现就地及PLC远程操作与自动控制。电控柜置于现场，以方便现场操作。电控柜需为防雨室外型，不锈钢304，防护等级IP65，采用可视双层柜门设计；柜体材质采用SS304不锈钢，厚度不小于1.5毫米。

（3）电动机需配备专用电动机保护断路器、热过载继电器进行保护；柜内柜外所有的用电设备均须配备单独的空气开关进行保护；柜内使用AC380V/AC220V隔离变压器、AC220V/DC24V开关电源对柜内控制电源和外部电源进行隔离保护。电控柜内使用的空气开关、隔离变压器、电动机保护断路器、接触器、热过载继电器、中间继电器、时间继电器、按钮、旋钮、指示灯等电气主要元件采用施耐德或同等品牌，变频器采用施耐德或ABB或同等品牌，PLC采用西门子或同等品牌。柜内安装用铜排、电缆、端子、线槽等安装辅材符合国家标准。

（4）整个电气控制系统是一个完善的自动控制系统，具有完备的保护和故障自诊断功能。正常运行时无需人工值守。

（5）电控柜的设计、安装必须符合国家标准和控制柜相关电气规范。电控柜必须散热良好、可靠接地；柜内及电控柜面板的所有电气元件、电缆线和端子应该排列清楚、防短路、运行可靠并进行明确标识。

（6）PLC控制及电气设备品牌以短名单要求为准。

（7）整个自控系统需配套招标范围内工艺全过程数据监控系统，操作人员可通过中控系统实时查看各个系统运行参数,监视系统工作状态。操作人员可以在控制室完成整套机组的正常启动、停止和事故处理等控制，仪表自控水平达到无人值守程度，均应配有异常报警功能。各重要指标参数应能在线监测和自动报警。且能将除臭系统区域提供信号至厂区总控室；提供摄像头、通信线缆，信号传输等至场站总控制室；必要的工控电脑+PLC+软件等，现场能启停，同时传送信号到场站总控制室。

1.9收集系统技术要求

- 本次招标包括除臭系统收集和输送臭气的风管，以及排气口高度为20米的排气筒。投标人须提供除臭系统除土建预埋管外的所有风管、风阀、风口等风管部件，三通、变径、弯头等风管配件，以及所有风管连接所需的法兰、管架、紧固件、垫片、必要的伸缩节、阀门相连接所需的紧固件等，以及固定风管所需的支吊架。

- 风管布置参考招标图纸，由投标人优化设计。投标人须细化风管布置，合理设计收集风管、支管、吸风口等，各支管配调节阀门，合理规划风管的走向和位置，相应提供风管系统的详细设计方案。

（3）收集风管采用304不锈钢，满足实际安装强度要求，并符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的要求，主风管直径不小于1.1m,支管直径不小于0.7m，预处理车间支管管径不小于0.4m。

- （4）收集风管应设置不小于0.005的坡度，并应在风管的各局部低点设置必要的排冷凝水措施，排水装置需设置水封或其他措施防止臭气外逸。

- （5）封闭的工艺设备、水池设计有除臭排风接口，臭气风管与接口连接。车间内无法封闭的局部臭气点源等，需设置必要的吸风口（或吸风罩）。吸风罩宜沿罩口四面设置软帘或其他密闭措施将臭源密封在罩体覆盖区域内，在保证工作人员操作方便的前提下，将臭气控制在局部区域内，减少外逸，同时有效降低局部排风量。

- （6）风管需安装独立手动风阀，风阀应防锈、防腐并满足长期运行的需要。风阀应能有效调节各个风口、支路的抽风量，并具备完全关断对应风管段的功能。通过风管的合理设计及风阀的调节，风管支路之间的压力损失相差不大于10%。风阀应确保强度满足对应管路关闭时的系统压力等级。为方便调节风量调节阀，各风量调节阀支管附近合适位置预留风量测量孔。

（7）所供风管管件应符合国家或行业的相关标准，管道管件符合国家相关标准；适用介质：生活污水、废气；适用温度：常温；适用压力：常压；具备出厂合格证和材质检测报告。

不锈钢管道壁厚要求

| 序号 | 规格系列 | 壁厚（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200＜D≤450mm | ≥0.8 |
| 2 | 450＜D≤630mm | ≥1.0 |
| 3 | 630＜D≤1000mm | ≥1.2 |
| 4 | 1000＜D≤1250mm | ≥1.5 |

风管制作与安装的质量验收符合设计要求，并符合现行国家标准GB50243《通风与空调工程施工质量验收规范》规定。

- 1.10设备技术要求

- （1）泵

本项目所采用的泵，应为同类项目知名品牌，同时应考虑备用，备用数量以满足不影响正常运行为准。

- （2）主要工艺管道

本项目主要工艺管道采用不锈钢SUS304不锈钢、UPVC、HDPE、Q235无缝钢管材质，主要管径为DN15~DN350；所用阀门、仪表一律采用国内/国际知名企业的优质产品，阀门材质与管道应匹配。

- （3）设备详细要求

供应商应结合自身的工艺技术和设备特点进行设备配置，通用设备如水泵、仪表等品牌须按照本招标文件的推荐品牌进行选取。

- （4）电气控制系统要求

PLC系统设计先进，全面；变频器驱动器全部采用带网络通信功能的最新产品；整个通信系统应采用环网方式，系统任何一个节点出现故障不应影响整个系统的正常运行；

- （5）本项目相关设备材料品牌选择短名单

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 浙江金盾、苏州顶裕、南京恒驰或相当于 |
| 2 | 化学洗涤循环泵 | 益宝、美宝、塑宝或相当于 |
| 3 | 生物循环水泵 | 益宝、美宝、塑宝或相当于 |
| 4 | 生物喷淋水泵 | 益宝、美宝、塑宝或相当于 |
| 5 | 加药系统 | 计量泵普罗名特、米顿罗、帕斯菲达或相当于 |
| 6 | 喷淋循环系统 | 华生、环琪、南亚或相当于 |
| 7 | PH计 | E+H、哈希、YSI或相当于 |
| 8 | 超声波液位计 | E+H、哈希、YSI或相当于 |
| 9 | 压力传感器 | E+H、哈希、YSI或相当于 |
| 10 | 硫化氢仪表 | 科尔康、E+H、哈希或相当于 |
| 11 | 氨气仪表 | 科尔康、E+H、哈希或相当于 |
| 12 | 流量计 | E+H、YSI、西门子或相当于 |
| 13 | PLC | 西门子、ABB、施耐德或相当于 |
| 14 | 变频器 | 西门子、施耐德、ABB或相当于 |
| 15 | 电气元器件 | 框架断路器：施耐德 MT+MIC6.0智能脱扣器、西门子3WL+ETU76B智能脱扣器、ABB Emax2+Ekip/D-LSI智能脱扣器或相当于，其他施耐德、西门子、ABB或相当于 |
| 16 | 配电柜 | 西门子、施耐德、ABB或相当于 |

## 2.商务需求：

2.1工期要求：合同签订后5个工作日内完成工艺设计工作并提资，并配合业主方委托的设计单位审核和施工设计，经业主方审核确认后方可施工。除臭系统整体安装在具备安装条件后50日历天内完成安装并开始调试。

2.2免费质保期：免费质量保证期不得低于三年。

第三章  投标人须知

- 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装） |
| 2 | 采购数量：详见第二章“主要技术规格及要求” 采购单位：台州福星生态环保科技有限公司 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：人民币6万元,应按《公开招标采购公告》第九条规定交纳。 |
| 5 | 现场踏勘：投标人可自行组织到现场踏勘 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。 |
| 8 | 投标文件组成： 1、电子投标文件（上传至交易平台）（电子文件应签章齐全，办理CA证书的的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章）。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：见招标公告； |
| 10 | 开标时间及地点：见招标公告； |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》 |
| 12 | 结果公示：台州市公共资源交易网(https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)、台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）、浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:在合同签订前中标人须向采购单位缴纳合同金额2%（现金、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交）的履约保证金，履约保证金在本项目验收合格且无违约扣除情况后10个工作日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：自筹 |
| 17 | 投标文件递交要求：见招标公告 |
| 18 | 投标文件有效期：90天 |
| 19 | 本项目先评审资格标，资格标评审结束后再开技术资信标，技术资信标评审结束后再开商务标。 |
| 20 | 电子投标文件上传步骤： 1)登录台州市产权电子交易平台（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/t9/）； 2)选择投标项目，输入MD5码，点击“上传标书”； 3）电子投标文件上传完成。 投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《台州产权系统应用操作说明及工具安装包》 网址：https://tzztb.zjtz.gov.cn/art/2022/10/18/art_1229679816_3032.html。 |
| 21 | 招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。 具体程序如下： 一、开标程序如下： 1.项目所有投标人进入不见面开标大厅（https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/auth2/toLogin.do）。 2.由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 3.招标代理使用编制招标文件的数字证书在新应用中对所有投标文件进行统一解密。解密后，新应用将直接显示投标人名称、解密状态（若解密失败，新应用将显示解密失败的原因）及解密时间。 4.评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在不见面开标大厅中观看开标过程。 5.各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。 6.在使用不见面开标大厅过程中，如遇到异常情况，请及时与杭州擎洲软件有限公司联系。 （联系电话（崔先生）：0576-88685779/0576-88685159） 以上环节应在行业监管单位、交易中心工作人员、招标人代表三方同时在场时进行。 二、开标特别说明 （1）各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将电话询标。 （2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件； （3）正常解密的投标文件在3家（含）以上时，部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行； （4）各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，代理机构人员将电话询标。供应商应通过电子邮件或不见面开标大厅的“互动”模块向代理机构提出质疑，质疑材料须转化为PDF并电子签章后提交代理机构。（代理机构联系人：张晓，联系电话：0576-88517791，电子邮箱：tzccczxx@126.com）。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 23 | 电子招标文件的评标办法与本招标文件（指Word格式招标文件）的评标办法不一致的，以本招标文件为准。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

未经采购人同意，本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：▲1.投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- ▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、采购代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、采购代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为采购代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，采购代理机构应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在指定的信息发布媒体（台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com/））上发布更正公告，招标人、采购代理机构及产交所的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

- （一）	投标文件的要求

- 1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

- 2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

- （二）投标文件的组成

- 投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：资格标、商务标和技术资信标。

1.资格标

（1）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件）；

（2）有效的营业执照扫描件（或打印件）加盖公章；

（3）投标人提供资质证书；

（4）供应商诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。

注：资格标投标文件按招标文件要求编制，导入到投标工具资格标对应的目录位置，导入文件格式为word或pdf，每个文件大小不超过30mb。

2.商务标

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细清单（格式见附件）；

注：商务标投标文件按招标文件要求编制，导入到投标工具商务标对应的目录位置，导入文件格式为word或pdf，每个文件大小不超过20mb。

- 技术资信标

- 技术方案（具体详见评分办法）（如有）；

- 施工组织方案（具体详见评分办法）（如有）；

- 技术偏离表（格式见附件）；

- 备品备件清单（格式见附件）；

- 质保期承诺书（格式见附件）；

- 投标人认为可以证明自身实力的其他相关材料（如有）。

注：技术资信标投标文件按招标需求和评标办法要求自行编制，导入到投标工具技术资信标对应的目录位置，导入文件格式为word或pdf，每个文件大小不超过30mb。

以上内容由台州产权投标工具V1.0.0（2022-8-19）生成的加密标书电子文档，后缀名为“.产权加密标书”的电子投标文件直接上传台州市产权电子交易平台。电子文件应签章齐全，办理CA证书的的投标人可采用单位电子公章代替单位公章，法定代表人电子章代替法定代表人签字，在投标文件编制工具中签章。

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

1、报价要求：各投标人应根据招标人的要求，在招标文件规定的有效报价内,结合本项目实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑方案深化、物价涨跌所带来的风险。

2、报价组成：

2.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.2 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括台州市区有机物循环利用中心改扩建项目除臭系统（包括但不局限于：除臭系统、仪器仪表系统、电气自控系统、钢结构平台、爬梯、设备支架、预埋件、备品备件、随机专用工具等）的整体工艺设计、成套设备供货、安装、调试、指导试运行及相关的质保、售后服务和培训等技术服务，同时要求中标人配合项目的环保验收工作和建设过程其他相关建设及验收工作、培训、售后服务及维修、质量保修、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标价格。结算时，根据完成的实际工作量按实结算（各收集管路结算时，多于供货清单表中规格或长度不额外付费，少于供货清单表中规格或长度经第三方核算后，按实核减。）。

3、采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4、采购人要求分项报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除招标文件中另有说明的外）。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

6、相关报价单需打印或用不褪色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：转账、电汇。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 30  日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

5.保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金或履约保函的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的；

（8）投标人违反《供应商诚信投标承诺书》承诺内容的；

（9）有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

- （七）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的投标文件的组成编制投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人按要求上传电子投标文件至交易平台，投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的递交：

1)登录台州市产权电子交易平台（网址：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/t9/）；

2)选择投标项目，输入MD5码，点击“上传标书”；

3）电子投标文件上传完成。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。电子投标工具安装包下载地址及具体操作步骤见《台州产权系统应用操作说明及工具安装包》

网址：https://tzztb.zjtz.gov.cn/art/2022/10/18/art_1229679816_3032.html。

2.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

- （九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在技术标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未实质性响应招标文件要求或者明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价不得超过单价最高限价或总价最高限价，超过单价最高限价或总价最高限价的报价为无效标。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.被拒绝的报价文件为无效。

四、开标

（一）开标

采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。

具体程序见投标人须知前附表。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家或评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认发送到邮箱或不见面开标大厅的“互动”模块，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其全部履约保证金用于弥补损失，不予退回；如履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、交易服务费

- 中标人须向台州市产权交易所有限公司按以下标准，分档累加计算交纳交易服务费；

| 中标金额（万元） | 货物招标收费标准 |
| --- | --- |
| 100以下（含） | 0.75% |
| 100-500（含） | 0.55% |

（2）交易服务费的交纳方式：中标人在领取《中标通知书》时向台州市产权交易所有限公司一次性缴清交易服务费（收款单位名称：台州市产权交易所有限公司，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司台州椒江支行，帐号：583016260800028）。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中技术资信标40分、商务标60分。

各投标人的总得分＝技术资信标得分＋商务标得分。

二、评标内容及标准

（1）资格审查

评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。

（2）技术资信标评审（40分）

评标委员会针对投标人技术资信标的技术部分、资信部分，按评分标准（见下表）中的内容进行单独评审打分（小数点后保留1位小数），所有成员评分合计后，再取平均分作为该投标人的得分（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。缺项内容记0分。

| 序号 | 名称 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 投标人具有有效期内的①质量管理体系认证证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证证书。每具备上述一个认证证书得0.5分，本项最高得1.5分。 注：须提供相关证明材料的扫描件，未提供不得分。 | 1.5分 |
|  |  | 投标人为省级及以上高新技术企业的，得1.0分。 注：提供证书扫描件，未能提供或提供不全的不计分。 注：须提供证书的扫描件，未能提供或提供不全的不计分。 | 1分 |
|  |  | 投标人具有与臭气处理相关的发明专利，每有一项加0.5分，最高1.5分。 注：须提供发明专利全文及专利官方网站查询内容截图及链接。以上资料未能提供或提供不全的不计分。 | 1.5分 |
|  |  | 投标人自2020年11月1日以来（以合同签订时间为准）完成过臭气处理风量2万立方米每小时及以上成套餐厨或者厨余垃圾除臭设备供货及安装业绩。每个得0.5分，最高得3分。 注：1、投标人提供的业绩合同必须体现合同签订时间、合同承包内容（范围），否则该业绩不予认可。 2、需提供①合同扫描件、②竣工报告或业绩证明（格式见附件），未提供或提供的上述资料不符合招标文件要求的均不得分。 | 3分 |
|  |  | 项目负责人具有环保或机电类高级工程师及以上技术职称的，得1.5分，具有环保或机电类工程师技术职称的，得1分； 技术负责人具有环保或机电类高级工程师及以上技术职称的，得1.5分，具有环保或机电类工程师技术职称的，得1分； 注：①投标人根据要求提供相关人员的职称证书及社保缴费证明（社保须为投标截止日前三个月中的任意一个月）扫描件，未不提供或提供不全不得分。②项目负责人和技术负责人不得兼任。 | 3分 |
|  |  | 投标人企业生产能力： 根据企业拥有的技术力量、专业生产设备等进行横向对比、综合评审。一类（好）：3.0～2.1分；二类（一般）：2.0～1.1分；三类（差）： 1.0～0.1分；缺项得0分。本项满分3分。 注：须提供相关资料的扫描件。 | 3分 |
| 2 | 技术方案 | 投标的除臭设备工艺方案（化学洗涤、生物滤池等）针对本项目的可行性分析，系统工艺设计的合理性。工艺方案符合环保、美观、节能、降噪要求。一类（好）：4.0～2.7分；二类（一般）：2.6～1.3分；三类（差）： 1.2～0.1分；缺项得0分。本项满分4分。 | 4分 |
|  |  | 除臭设备设计平面图、立面图、工艺流程图等设备图纸进行优化，臭气收集口布置科学，管道走位布置美观，设备设施占地少等方面进行评审。一类（好）：4.0～2.7分；二类（一般）：2.6～1.3分；三类（差）： 1.2～0.1分；缺项得0分。本项满分4分。 | 4分 |
|  |  | 投标设备选型参数和材质、系统供货成套性及系统设计符合性。一类（好）：4.0～2.7分；二类（一般）：2.6～1.3分；三类（差）： 1.2～0.1分；缺项得0分。本项满分4分。 | 4分 |
|  |  | 对电气控制系统的功能响应程度、成套性、元器件配置、智慧平台、远程监控能力等方面考虑。一类（好）：3.0～2.1分；二类（一般）：2.0～1.1分；三类（差）： 1.0～0.1分；缺项得0分。本项满分3分。 | 3分 |
|  |  | 投标的除臭填料成分、菌种来源的符合性进行评审。 注：根据要求提供填料相关检测报告及菌种来源证明材料原件扫描件，未提供或提供不全不得分。 | 1分 |
| 3 | 施工组织方案 | 项目进度和供货计划、安装施工组织实施方案。（包括：交货进度的合理性、工程进度安排合理，人员配置、组织机构，施工组织科学合理，保障项目按进度进行）。一类（好）：3.0～2.1分；二类（一般）：2.0～1.1分；三类（差）： 1.0～0.1分；缺项得0分。本项满分3分。 | 3分 |
|  |  | 文明施工、安全施工专项方案合理性。一类（好）：2.0～1.4分；二类（一般）：1.3～0.7分；三类（差）： 0.6～0.1分；缺项得0分。本项满分2分。 | 2分 |
| 4 | 售后服务 | 培训计划是否详细、合理，运行保障售后人员服务水平和响应到场时间，由评标委员会进行横向综合比较评分。一类（好）：2.0～1.5分；二类（一般）：1.4～0.8分；三类（差）： 0.7～0.1分；缺项得0分。本项满分3分。 | 2分 |
|  |  | 质量保证期不得低于三年；在三年质量保证期基础上每增加半年加0.5分，增加部分不足半年的不得分（例质保期为59个月的，只能按一年半得1.5分），满分2分。 | 2分 |
|  |  | 根据投标人提供的备品备件由评标委员会进行横向综合比较评分。 | 2分 |

技术资信标评审采取淘汰制，根据有效投标人的家数A按以下方法确定：

1、如A＞5家，则技术资信标得分前5名的投标人入围，其余投标人予以淘汰；

2、如A≤5家，则投标人不予淘汰。

如出现得分相同，则由评标委员会抽签确定应淘汰的技术标。技术标被淘汰的投标文件作无效标处理，不进入商务标评审阶段。

三、商务标评审（60分）

1、评标标底价的确定

（1）以所有经评审的有效报价的中位数（把所有有效报价高低排序后找出正中间的一个作为中位数。如果有效报价有偶数个，则取最中间的两个有效报价的平均数作为中位数。）作为报价平均值，即报价平均值＝所有经评审的有效报价的中位数。（以元为单位，小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

（2）由招标人在商务标开标前，从0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%中公开随机抽取一个百分数，作为下浮值。

（3）评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标标底价（以元为单位，小数点后保留两位，第三位四舍五入）。

评标标底价=报价平均值×（1-下浮值）。

2、商务标得分的确定（以元为单位，小数点后保留两位，第三位四舍五入）

投标报价等于评标标底价的得60分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣0.5分（商务标分值＝60 －| |×100×0.5），投标报价每低于评标标底价一个百分点的扣0.3分（商务标分值＝60 －| |×100×0.3），最多扣15分，中间按内插法计算。

- 3、 ▲本项目采购最高限价：3360000元，如投标供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 5、所有投标供应商商务报价均超采购预算，本次招标失败，重新组织招标。

四、有效投标供应商的综合得分=技术资信标得分+商务标得分。

五、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分第一名投标供应商作为中标候选人向招标人推荐，并提交评标报告。（综合得分相同的以投标报价低的为排序第一；综合得分、投标报价均相同时，则抽签确定。）

第五章 合同主要条款

合同指引（货物）

## 台州市区有机物循环利用中心改扩建项目

## （除臭系统设备采购及安装）

## 合同书

项目名称：台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）

采购人：台州福星生态环保科技有限公司

供应商：

年    月    日

- 第一部分 合同主要条款

1 定义和解释

除另有说明外，下列名词定义和解释按本节所述。

1.1 采购人：台州福星生态环保科技有限公司。全权负责处理本合同项目和工程建设的事宜。

招标代理单位：台州市建设咨询有限公司

供应商：与采购人签订合同的中标人。

工地：是指台州市区有机物循环利用中心改扩建项目工地。

采购人代表：是指由采购人指定的代表。在授权范围内，有权代表采购人。

1.2 合同文件：系指采购人发布的全部招标文件、补充通知及供应商的投标文件、投标报价和在投标有效期内补充的并被批准的所有书面文件。采购人发布的中标通知书以及由合同双方共同签署和达成的所有书面协议。

1.3 合同价格：是合同协议书所列的，并以被采购人接受的单价和总价。设备质量保证期内供应商应提供免费的售后服务，设备质量保证期后供应商应提供优质的售后服务，提供的维修部件价格不得高于投标时承诺的相应备品备件的价格。

1.4 招标图纸：签订合同前，以招标为目的，由采购人提供的图纸。

1.5 投标图纸：以投标为目的，由供应商提供的图纸。

1.6 供应商的提资文件：由供应商提供的描述合同文件中规定的工作和需要供应的相关提资文件。

1.7 图纸：凡与合同有关，批准使用的图纸。

2 合同文件

合同文件包括：1.2 条款所规定的全部内容，具体解释顺序按协议书所列顺序。

3 法律

合同双方应遵照《中华人民共和国民法典》及国家有关法律规定执行。

4 合同范围

供应商应负责合同文件中规定的台州市区有机物循环利用中心改扩建项目除臭系统的工艺设计、成套设备供货、安装、调试及其它技术服务，包括但不局限于：除臭系统、仪器仪表系统、电气自控系统、钢结构平台、爬梯、设备支架、预埋件、备品备件、随机专用工具等。具体包括本项目全系统的整体工艺设计、成套设备供货、安装、调试、指导试运行及相关的质保、售后服务和培训等技术服务，同时要求供应商配合项目的环保验收工作和建设过程其他相关建设及验收工作。

5 采购人和采购人代表

5.1 采购人代表受采购人的委托，有权解决和处理采购人与供应商之间与本合同有关的问题。

5.2 采购人有权对合同执行过程中出现的有关问题做出决定，签署证书和发布通知。

5.3 采购人有权拒收不符合合同规定的设备和材料，对此，供应商不应拒绝。

5.4 采购人代表有权代表采购人审查供应商的图纸，可以拒收不符合合同规定的图纸。

5.5 采购人有权指定和委派采购人代表，但应通知供应商。

5.6 采购人代表在授权范围内，有权代表采购人对承包项目的各项工作进行监督，对成套设备进行测验和对有关问题做出决定。

5.7 采购人对采购人代表未能否定的不符合合同规定的设备或材料有权予以否定，直至发出返工通知。

5.8 供应商对采购人代表所做出的任何决定有不同意见时，有权提请采购人对该决定重新予以确认、或更改、或撤销。

6 采购人的决定

6.1 采购人的决定对合同的解释起决定作用，采购人有权拒收不符合合同要求的设备、材料，并有权处理工作中出现的问题。

6.2 采购人可在供应商提出书面要求的14天内，对合同文件解释的有关问题做出书面决定。

6.3 供应商在收到采购人书面决定后14天内如有疑问或异议，应在14天内提出书面材料，并说明理由，否则视为供应商对采购人通知的默认。采购人应在14天内书面通知合同双方，确认、更改或撤销该项决定，并说明理由。

7 项目管理机构配置

7.1 供应商项目负责人：_________；身份证：_____________________

7.2 对于供应商派驻现场人员的要求

7.2.1 派驻人员清单

项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 1名 |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 1名 |
| 设计负责人 |  |  |  |  |  |  | 1名 |
| 施工负责人 |  |  |  |  |  |  | 1名 |
| 调试负责人 |  |  |  |  |  |  | 1名 |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：上述列出的职务人员除项目负责人不得兼任外其余均允许兼任。 |  |  |  |  |  |  |  |

7.2.2 考核要求

供应商必须按照投标时上报的项目管理机构进驻现场，如发现擅自变动项目管理机构成员或供应商向采购人提出变更需求而采购人未同意的，采购人将给予罚款，如项目负责人变动罚1万元，同时中止项目合同。

项目负责人必须为投标文件中确定的人员，施工现场到位率不小于日历天的80％，项目负责人因特殊原因（如参加会议、培训、就医等）短期离开工地，应委派项目部其他人员代行其职，并以书面形式（需提供特殊原因的原始依据）征得采购人的同意，未经同意不得更换。如项目班子人员施工现场到位率不满足上述规定，接受处罚，其中：项目负责人未满足要求，按月考核，每月扣1000元；若项目负责人到位率低于70％，按月考核，则每月扣2000元；如项目负责人施工现场到位率不足50％的，采购人有权解除合同、扣除合同履约保证金，并另行组织施工单位进场施工，供应商应无条件配合，并做好移交、退场工作。拟派安全员须具有安全生产考核证书，到场时间每个月不低于24天，不足24天，每天罚款100元。

8 文件的相互关系和书面通知

8.1 构成合同文件的各部分是相互补充的。

8.2 图纸和文字发生矛盾时，以文字说明为准。前后文件有矛盾时，按文件形成时间以后者为准。在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知、均以书面文字为准。采购人签署的设计变更通知和实际工程完成情况表，工程质量合格证书，单项工作验收证书以及合同双方共同签署的其它文件，都属于合同补充文件。

9 设计变更

在合同有效期内，采购人签署的设计变更通知书是合同的补充，供应商不应拒绝。这种设计变更包括采购人按本合同技术规范要求所提出的设计修改。供应商不得以设计变更或工作量的变化为理由，要求解除或变更其对合同规定的责任和义务。

10 对规定的设备、材料和工艺的变更

供应商在本项合同的实施中，不得使用不合格的设备和材料及不能保证质量的工艺。在采购人书面同意前，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。采购人一旦发现上述情况，并发出通知时，供应商应按采购人通知立即更换，并应赔偿由此造成的损失。

即使经采购人书面同意更改或替代的设备和材料，也并不免除或减轻供应商应承担的合同的责任和义务，供应商也不得提出增加费用的任何要求。

11 价格调整

供应商在投标时应充分考虑因物价波动引起的价格变动及政策法规更改引起的价格变动，合同价格不作调整。

供应商应承担纳税的义务，税种和税额必须按国家有关规定，由供应商办理和缴纳。除另有说明外，此项费用已包括在合同总价之内。

在执行本合同下款项的支付前，除因国家法律法规发生税率变化之外，供应商应提供税率为13%的增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。如国家税率发生调整，供应商应无条件配合采购人按最新税率进行合同金额及已支付款项的税率调整，即本合同内约定的不含税价格不受国家增值税税率调整的影响。

供应商确保投标的各项设备参数及数量需与最终实施的一致，如因供应商在投标过程中遗漏，但为保证系统合理性、完整性及可靠性而必须配置的设备，供应商需免费补齐，采购人不增加任何费用；而因供应商在投标过程中配置多余、或因方案调整减少的设备，在最终结算时需从合同总价中扣除。

12 修改

12.1 没有采购人的书面通知，供应商不能更改合同的任何部分。

12.2 采购人有权根据需要以书面形式通知供应商对承包项目的任何部分进行变更、改正、删除或增加，供应商不得由此拒绝其他材料设备的供应及安装，也不得由此增加其他费用及调整已有单价。

12.3 采购人提出书面修改通知后，若供应商认为会影响其履行合同义务，应在接到采购人通知14天内通知采购人，采购人应在收到供应商通知14天内对是否进行修改做出确认。否则均视为对对方通知的默认。

12.4 采购人对修改确认后，供应商应立即执行，否则将被视为违约。

13 质量保证

质量保证和质量控制措施应符合GB/T19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系。

供应商必须按合同规定，严格遵照技术规范进行工作，保证质量。并应建立质检机构，进行质量自检，自检报告抄件送采购人，必要时，采购人有权进行质量抽查。

14 进度计划

14.1 供应商应在合同签订后5个工作日内完成工艺设计工作并提资，提交经采购人委托的设计单位审核合格后，再由设计单位进行施工设计，供应商应无条件配合此阶段工作。

14.2 因采购人要求提前或推迟供货，供应商不得拒绝，但采购人必须提前15天通知供应商。

14.3 因供应商变更计划或提供的资料不准确、不完整而影响采购人正常计划的 执行、延误工作而造成的一切损失，由供应商负全责。

14.4 供应商应根据采购人要求时间供货，除臭系统整体安装在具备安装条件后50日历天内完成安装并开始调试。

15 图纸、资料、设备的交付时间和协调会

15.1 供应商应按 15“进度计划”和 1.6“供应商的图纸”的有关要求，指定图纸资料和设备交付时间。

15.2 供应商应向采购人提交协调会议日程表。

合同生效后7天内供应商应向采购人提交设计联络会议日程表。

（1）在采购人与供应商合同签订生效后5个工作日内提供工艺设计工作并提资；

（2）设计联络会将对供应商提交的图纸和资料进行审查和讨论，由采购人作会议记录和纪要，该纪要经采购人确认和合同双方首席代表签字后发给所有与会者。

（3）采购人将在联络会前和联络会上，对供应商提交的图纸和资料进行审查和确认。但是，供应商应承担的一切责任和义务并不能因此而免除和减轻。

（4）协调会的地点设在采购人会议室（最终地址由采购人确定）。采购人代表（包括邀请的专家）、设计单位参加。会议期间，采购人代表和设计单位的差旅费（包括往返机票等交通费）费用均由供应商承担，且已包括在合同总价中。

供应商在交付设备的同时，应提供给采购人下列技术资料（包括但不仅限于）：

- 详细的装箱清单（包括撬装设备中所包含的各项设备明细、数量等信息）

- 制造厂样本

- 产品规格书

- 产品合格证/质量证明文件（出厂合格证、检验报告、中间检验记录、材料合格证等）；

- 产品外形图

- 安装指导、操作/维修或手册。应包括单机试车指导，带图纸的组装/拆卸程序

- 推荐的质保期后备品备件清单

- 检查报告或纪录

- 其他必要的资料

其中，操作/维修指导或手册提供可编辑版电子版，进口设备的操作/维修指导或手册提供中英文对照可编辑电子版的文件。

上述资料需归档纸版1正_11_副共_12_份及3份相应电子版光盘，置于包装箱内随货发至本项目现场。

16 运输

16.1 按 20.1“工厂试验”中规定，由采购人签发了书面证书的设备方能发运。

16.2 设备从厂家到本项目工程现场的运输安全、质量和设备所需的运输工具均由供应商负责。

16.3 由制造厂至本项目工程现场指定位置的运输费、运杂费、保险费等相关货物装卸费用应包括在相应的设备单价及合同总价中。

16.4 供应商应在设备运装前10天，将要运输的设备、材料的项目、数量、单价及运输和存放注意事项等详细情况书面通知采购人，经采购人书面同意后方能运输。

16.5 供应商应在设备交付发运的同时，将每次发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号通知采购人。

16.6 设备到达厂区现场的指定位置之前7天，供应商应将发货车、装箱单、识别标志、保险费收据、检验证及其它必须提交的单据一式3份，送达采购人。实际交货日期为货物运抵项目现场工地、卸货落地并开箱日期。

16.7 设备运输过程中，造成的一切损失（损坏和丢失）由供应商负责。供应商应对缺损设备（部件）负责及时保质免费补充供应。

17 设备交货及安装

17.1 本合同范围内的设备均在工地的指定地点进行交货、安装、验收。

17.2 设备运到工地后，由供应商和采购人或采购人代表共同开箱检查，如发现有损坏、错发或缺件等问题，应由供应商负责查找原因，尽快采取补救措施，如属缺件，供应商应无偿补全合格缺件。由于供应商责任造成设备数量短缺，供应商应在接到采购人通知后20天内将所缺设备送至现场，供应商承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切直接费用。

17.3 采购人应在工地开箱检查前7天通知供应商派员参加，如供应商逾期不到，则采购人将组织人员开箱检查，并认为供应商将默认开箱检查结果。

17.4 供应商应安排所有要供应的备件到自己的工厂集中发运，不允许供应商将备件直接送到现场，采购人可能要求在发货前检验备件和包装。

17.5 所交货物包含现场安装所需的所有预埋件，货物到场后供应商自行负责现场设备的保管。

17.6 供应商负责所交货物的安装、调试工作。

18 安装与试验指导人员及技术培训

18.1 供应商应按有关的规定，派遣人员到现场安装、试验，并对试运行进行指导。

18.2 派遣的技术人员至少包括设备生产厂家的技术人员和供应商的技术人员，如投标时另有承诺的，按投标承诺的另行增加派遣，且在设备安装期间出勤率须在80%以上。未按上述要求派遣技术人员的，每少一名扣除5%的履约保证金做违约金。

18.3 供应商派遣人员的技术服务费及其他费用已包括在相应设备单价及合同总价中。

18.4 所有安装工作结束后，供应商委派的技术人员应和采购人一起对所完成的安装内容进行检查，经验收合格后供应商委派的技术人员就应准备进行下一步的设备调试工作。

18.5 工程完成后，承包商有义务负责全部设备的保护至项目验收合格为止。

18.6 技术培训

18.6.1 供应商应对采购人指派人员进行技术培训，培训地点选在设备制造厂所在地或与该项目的工艺设备相类似的有机物循环利用中心，培训主要内容包括设备系统组成、安装、调试、维护、使用和操作、检查及故障排除以及系统软件编制和调整等。使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修所需的特殊工具、口令、图纸、软件及维修手册。

18.6.2 培训时间至少应为3天，采购人方接受培训的人员共有2-3人。培训期间，采购人受训人员的差旅费（包括往返机票等交通费）及其它费用均由供应商承担，且已包括在合同总价中。

18.6.3 供应商在采购人工地现场安装的同时及设备调试运行后，有责任按上述内容免费为采购人指定人员进行技术培训，直至采购人指定人员掌握设备正常运行所应需要的操作维护等知识。

18.6.4 供应商向采购人的三类人员（操作人员、维修人员、设备管理人员）提供长期的电话咨询及技术服务。

19 试验

本条为设备在工厂制造期间的检查和试验及其在现场试验、试运行中的有关规定。

凡按合同规定，应由采购人参加的工厂试验，供应商应在试验前14天通知采购人。若采购人逾期未到达，供应商可按原定计划进行试验。

19.1 工厂试验

（1）采购人将按合同规定在设备制造和工厂试验期间，到制造厂对合同范围内的设备、材料、工艺进行检查、检验和目睹试验。这种工作并不免除或减轻供应商的责任和义务。试验日期应协商确定。

（2）经试验，采购人认定设备有缺陷，不符合合同规定时，供应商应予以修复，并再进行试验，直至符合合同规定止，否则采购人可以拒收，重复试验费由供应商负担。

（3）当设备通过规定的试验，由供应商分别向采购人和工程设计单位提交试验报告副本各2份，采购人向供应商签署书面证明书。

（4）供应商应提供二套供采购人使用的图纸与资料、有关产品的企业标准（采购人工程师在合同期满后归还供应商），以及采购人认为需要提供的质检记录、报告、资料等。供应商应为采购人免费提供办公场所（含办公电话）和食宿、交通等方便。

19.2 现场试验

（1）由采购人组织，按招标文件对设备进行现场试验。供应商应参加并负责指导、检查、监督设备的现场试验。

（2）如现场试验的结果，不能满足合同文件的规定，或设备不能确保正常运行，采购人可要求免费修理或更换设备，甚至拒收。

（3）现场试验的费用由供应商负担。

20 调试

20.1 供应商应派遣熟悉设备调试的专业人员到现场进行调试。

20.2 采购人有权拒绝不合格的调试人员，供应商应立即更换。

20.3 供应商派遣人员的技术服务费等已包括在合同总价中。

20.4 在质保期内，按采购人要求对现场设备进行调试、运行。

20.5 各系统安装完成并开始进料后即进入调试期，调试期最长不超过2个月。在调试期内，供应商应完成包括设备单机调试、联动调试、系统调试、数据记录、各功能保障测试等工作。

系统设备连续稳定运行达1个月以上后，由乙方出资且通过甲方认可的第三方检测单位出具连续三天运行的主要技术指标（废气排放达标指标、风量要求）的检测报告，同时其它相关指标也符合其相应要求，数据符合要求的方可认为调试合格。

则供应商可提请调试合格确认的书面申请，由采购人在10个工作日内牵头组织设计单位等对资料进行审核，经审核通过后，由采购人出具调试合格确认单。

在调试期内，供应商应根据技术标准和要求编制调试方案、场区人员编制计划、厂区组织架构、培训计划。

在调试期内，供应商应指派专业人员担任本项目现场总负责人，全面指导、监督、协调在调试期间的所有相关事宜。同时应派遣相关技术人员，负责调试项目的工艺指导、工况调整、运行优化等工作。

自调试之日起，采购人将同时安排技术、操作人员到岗，便于供应商开展后续的技术培训工作。

20.6 如调试失败，供应商须自行优化完善系统设备，直至调试成功，其费用由供应商自行承担，采购人不再另行支付。如2个月的调试期内供应商未能取得调试合格确认单，采购人有权没收其履约担保并无条件中止合同，已到场所有设备所有权归采购人所有。

21 验收

21.1 设备验收：设备到达现场后，采购人与供应商双方应按项目进场要求，对照设备清单，对进场设备进行逐件清点检验，并作设备检验记录，并配合采购人按工程程序完成设备开箱验收工作。

21.2 安装、调试合格验收：现场安装完成后，单机调试前，供应商应向采购人提出书面申请，采购人15天内进行项目安装验收，并作项目安装验收记录；安装验收记录完成后，开始进料后即进入调试期，调试期最长不超过2个月。在调试期内，供应商应完成包括设备单机调试、联动调试、系统调试、数据记录、各功能保障测试等工作。系统设备连续稳定运行达1个月以上后，由乙方出资且通过甲方认可的第三方检测单位出具连续三天运行的主要技术指标（废气排放达标指标、风量要求）的检测报告，同时其它相关指标也符合其相应要求，数据符合要求的方可认为调试合格。则供应商可提请调试合格确认的书面申请，由采购人在10个工作日内牵头组织相关单位对资料进行审核，经审核通过后，由采购人出具调试合格确认单，即完成安装、调试验收。。

21.3 性能验收：

在除臭系统取得调试合格确认单后，须继续连续稳定运行30个日历天（即进入指导试运行，期间供应商需指派至少两名有经验的运行人员对采购人运行人员开展人员培训（指导试运行），使其能独立、正确的进行操作运行。并须按合同提交设备清单、操作手册、设备使用说明等全套移交资料），供应商方可向采购人提出性能验收书面申请，在没有异议的情况下，视为性能验收合格。经采购人签字确认后可移交。

21.4 竣工验收：性能验收合格后，供应商应配合采购人完成改扩建项目环保验收，环保验收通过后可视为完成竣工验收。若在性能验收合格后6个月内，因除臭原因导致甲方无法完成环保验收，乙方需无条件及时整改确保环保验收通过；因甲方非除臭原因导致改扩建项目无法完成环保验收，则视为本项目完成竣工验收。

21.5 供应商必须对产品质量、包装质量以及设备到货的安全质量负责，同时提供除臭系统稳定运行必要的技术资料、测试方法与工具及设备。

22 付款方式与结算

22.1 采购人按下列程序给供应商支付合同价款，具体方法如下：

1、预付款：合同总价的百分之二十五（25%），在合同生效后30天内支付；

2、到货付款：在整套完整系统运抵项目现场并根据合同清单核对各分项内容通过开箱检验合格无误后，支付合同总价的百分之二十五（25%）；

3、安装、调试合格验收后付款：在所供设备及其附属系统安装、调试合格后的30天内支付该系统对应合同总价的百分之十（10%）；

4、性能验收后付款：在所供设备及其附属系统性能验收合格后的30天内支付对应合同总价的百分之二十（20%）；

5、竣工验收后付款：在所供设备及其附属系统竣工验收合格后，且通过采购人及有关部门验收合格签署竣工验收文件后的10个工作日内支付至结算价的百分之九十八点五（98.5%），剩余百分之一点五作为质量保证金。

6、质量保证金退还：在质量保证期满后无质量问题30天内无息退还质量保证金。

23.2 结算方式：

供应商确保投标的各项设备参数及数量需与最终实施的一致，如因供应商在投标过程中遗漏，但为保证系统合理性、完整性及可靠性而必须配置的设备及材料，供应商需免费补齐，采购人不增加任何费用；而因供应商在投标过程中配置多余、或因方案调整减少的设备，在最终结算时需从合同总价中扣除。

本工程结算造价以财政审计或采购人委托的第三方审计单位审核为准。

22.3 为保证设备正常运行，所需的所有辅助材料，供应商在报价时综合考虑，结算时不予调整。

23 税务

供应商应承担纳税的义务，税种和税额必须按国家有关规定，由供应商办理和缴纳。除另有说明外，此项费用已包括在合同总价之内。

在执行本合同下款项的支付前，除因国家法律法规发生税率变化之外，否则采购人有权拒绝付款。如国家税率发生调整，供应商应无条件配合采购人按最新税率进行合同金额及已支付款项的税率调整，即本合同内约定的不含税价格不受国家增值税税率调整的影响。

24 缺陷

24.1 采购人认定的供应商做的工作、提供的设备、工艺和材料，不符合国家有关规定标准和合同要求时，称为“缺陷”。

24.2 采购人发现缺陷后，应在14天内书面通知供应商，并规定合理的修复时间。供应商应负责在规定的修复时间内以最快的速度修复缺陷或更换设备。

24.3 在设备质量保证期内发生缺陷，保证期应按照由于此种缺陷或损坏，致使设备不能使用的时间相应予以延长。

24.4 若供应商未在规定时间内修复缺陷，则采购人可着手处理，其风险和费用仍由供应商承担，并由供应商负责赔偿由此造成采购人的一切损失，并在未付款或质量保证金中扣除，不足部分由供应商另行承担。

25 质量保证期

25.1质量保证期系指从整个台州市区有机物循环利用中心所有设备安装完成，除臭设备调试合格起算满     年（不少于三年，按投标承诺）。在保证期内，设备在设计、制造、工艺、材料和性能等方面应无任何缺陷。

25.2 当设备存在上述缺陷，影响正常运行时，应由供应商负责免费更换或修复有缺陷的设备或部件。

25.3 在质保期内故障停机时间累计超过30日历天，采购人有权向供应商索赔的权力，供应商承担所有处置的费用及给采购人造成的经济损失。

25.4 当设备质保期满之后，供应商依然能提供全面的技术支持及备件供应。

26 违约

26.1 采购人违约包括下列几种情况：

（1）采购人在合同规定的付款日期到期后，不向供应商支付规定的款项，供应商有权书面通知采购人，要求采购人按规定付款并按同期银行利率支付利息。

（2）采购人可因需要随时向供应商发出书面通知，部分或全部终止合同，合同终止通知应说明此终止是为采购人的需要，并指明合同项目需要终止的履约程度及终止生效的日期。

对于在接到终止合同通知时已完成并备好装运的货物，应由采购人以合同价格和合同条款购买。对于剩下的货物，采购人应选择：

① 让剩下部分的货物生产完毕并按合同价格及其他合同条款交货；

② 取消剩余部分的供货，对于在产品及为本合同的供货已购进的原材料及部件，采购人将向供应商支付一笔双方认可金额的费用，以及另一笔合理的费用作为经常开支及利润的补偿。

26.2 供应商违约包括下列几种情况：

（1）在初步验收过程中，提供不符合技术标准等设备的，按每一项扣减履约担保金的5%。

- 如供应商原因未达到投标所承诺的诚信、技术标准、人员配置、质保期等情况，按每一项扣减履约担保金的10%；

（3）供应商转让或分包合同；供应商不按合同规定实施合同；由于供应商忽视履行其合同范围内的义务，以致严重影响承包项目的实施；按每一项扣减履约担保金的5%。

供应商违约时，采购人可在28天内书面通知供应商，要求供应商支付违约金，并有权提出终止合同。供应商应赔偿由于终止合同而引起的采购人的一切经济损失。

27 违约金

27.1 供应商未能按要求提交图纸和资料时，应按每批资料每天200元人民币支付违约金，一直到提供图纸和资料或终止合同为止。供应商未能在规定日期或合同双方所同意的提前或延期期限内，将设备运到厂区现场的指定位置时，则每批迟交设备按每推迟一天支付1000元违约金，如超过总供货期的则两倍计取违约金；但延期不能超过28天，否则供应商承担由此造成的工程损失并支付违约金（按合同价的8%计）。

27.2 供应商未能在规定日期或合同双方所同意的提前或延期期限内，完成单机安装调试及整体安装，则每推迟一天支付1000元违约金，延期不能超过28天，否则供应商承担由此造成的工程损失并支付违约金（按合同价的8%计）。

27.3 若供应商未能在采购人提出索赔通知的14天内或采购人同意的延长时间内，按采购人同意的方式处理索赔事宜，采购人将从拟付货款或供应商提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。如果在履约保证金中扣回索赔金额，直至扣完为止，且采购人有权单方解除合同，后续款项不再支付，已到货设备归采购人所有，并且承担对采购人造成的一切损失。

27.4 供应商擅自将本合同承包内容分包或转包，采购人有权单方解除合同，其履约保证金不予返还，供应商还应赔偿因此对采购人造成的相应损失及后果，且采购人有权另行组织其他单位进场施工，供应商应无条件配合，并做好移交、退场工作。

28 不可抗力

28.1 不可抗力的内容按我国有关条款规定执行。

28.2 不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。

28.3 由于不可抗力使合同无法履行时，经双方协商，允许变更或解除合同。

28.4 一方遇不可抗力事故后，应立即通知对方，并出具由国家公证机关签署的不可抗力事故证明书。

29 保险

按合同提供的设备、专用工具和材料等，从发运地点到厂区现场的指定位置的保险，由供应商负责投全额保险，并承担保险费，采购人不再承担相关费用。

30 专利权

30.1 合同双方应保护合同中出现的任何专利权和其它受保护的权力不受损害。

30.2 如果供应商或设备制造商在合同有效期内对许可的专利和/或专有技术作出了任何改进，供应商应许可采购人免费使用该项改进。为使该项改进能够在合同项目中投入使用，供应商在必要的情况下应给予免费技术协助。

30.3 合同任何一方均有义务对另一方授予的改进技术保密并保证不将其再许可给第三方。

31 履约保证

履约保证金金额：合同总价的2%。

履约保证金形式：现金、银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函。

履约保证金：在合同签订之前提交。

履约保证金退还时间：至除臭设备调试合格并竣工验收合格文件后、提供完所有的竣工资料后1个月内，双方不存在争议的情况下无息退还。

货币：与合同货币相同。

32 争端的解决

合同双方发生争议应协商解决。协商不成时，任何一方均应将争议提交浙江省台州市路桥区人民法院提起诉讼。

33 协议书

合同双方的代表在本合同文件规定的“协议书”上签字后，还需双方单位盖章后，方正式生效。

合同有效期为合同生效日直至完成和实现合同文件全部条款及要求时为止。

34 合同生效和终止

34.1 合同生效

除合同另有规定外，采购人和供应商的法定代表人或其委托代理人在协议书上签名并盖单位公章后，合同生效。

34.2 合同终止

供应商已将合同设备全部移交给采购人，采购人已颁发最终验收证书，且质量保证期满，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

- 第二部分  协 议 书（格式）

：

合 同 号：

_________________ （ 以 下 简 称 采 购 人    ） 通 过 招 标 方 式 确 定

（以下简称供应商）为                     采购的供货人。为此，双方于____年____月____日在___________________________（地点）签订合同协议如下：

本合同总价为人民币（大写）_________元。

本合同交货期为：__________________________（除臭系统整体安装在具备安装条件后50日历天内完成安装并开始调试。）

本合同交货地点为：__________________________

合同费用包括：__________________________

1.1 下列文件是本合同的组成部分，具有法律效力，按以下顺序进行解释；

（1） 本协议书及补充协议书

（2） 中标通知书

（3） 在商洽本合同时，双方澄清、确认并经双方代表签字的补充文件

（4） 投标设备、材料报价表

（5） 合同条款

（6） 采购人在招标期间发布的招标文件和招标补充文件

（7） 技术条款

（8） 图纸及附件（包括所有在招标期内，采购人书面提出的追加图纸、协议、详细说明）

（9）供应商在投标截止日期之前递交的投标文件（除报价表外）、补充文件及图纸资料

上述文件互相补充和解释，如不明确或不一致之处，以上述次序在由先到后解释为准。

1.2 供应商保证按本协议书所列全部文件的规定进行工作，承担上述文件规定的供应商的全部责任和义务。

1.3 供应商在签订本协议时，已向采购人提交了履约保证金及其它有关文件。

1.4 采购人在签订本协议之后，将按合同文件的规定，向供应商支付款项和提供必要的条件。

1.5 双方同意：

（1）上述工作内容的实施和完成须取得采购人和供应商认可；

（2）合同生效之日即为开始履行合同之日；

（3）本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，双方各执三份，同等有效。

| 采购人：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： | 供应商：（公章） 住所： 法定代表人 或委托代理人(签字)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电子邮箱： |
| --- | --- |

- 合同附件一

工程承发包合同安全文明施工管理协议

甲方：                       （ 以下简称甲方）

乙方：                       （ 以下简称乙方）

甲方将本合同范围内的工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面贯彻执行《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，双方就安全文明施工管理达成如下条款。

- 1、甲、乙双方必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地地方政府颁发的有关安全生产的法律、法规、规范和规定。

- 2、乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安全生产、治安保卫方面的有关规章制度，接受甲方的监督、检查和指导。对甲方违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权要求甲方改进或拒绝接受。

- 3、乙方必须建立、健全安全生产责任制以及安全生产目标管理体系。

- 4、乙方必须建立安全生产规章制度和操作规程，一般应包括：施工组织设计与专项安全施工方案编审制度、安全技术措施计划执行制度、安全技术交底制度、架体设备安装验收制度、施工机具进场验收与保养维修制度、安全检查制度、安全教育培训制度、伤亡事故报告制度、生产安全事故应急救援制度、班组安全活动制度、消防防火责任制度、考核奖罚制度、门卫值班和治安保卫制度、卫生保洁制度、文明施工管理规定、个人劳保用品管理规定、入场人员、车辆、设备保安和安全检查规定、现场废物、废水、废气管理制度、危险作业许可管理规定、分包单位质量体系审核管理规定、不扰民措施等。

- 5、乙方必须按相关要求编制施工组织设计、施工方案和特殊作业的施工方案和安全技术措施等，经所在公司技术负责人审批后报甲方审核后送监理工程师方审批，审批通过后才能实施，审批文件报甲方备案；乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工，甲方监督乙方实施。

- 6、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括具体负责安全施工管理人员。乙方必须按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定的要求配备足够数量的现场安全员，安全员应经考核，有相应上岗证书或资格证书；乙方还应确保进入本项目现场的作业人员及施工设备、机具、工器具等符合有关安全规定要求，确保作业人员个人防护用品的质量和配备数量及佩带方式方法符合规范、标准要求，确保现场配备的消防器材的质量、保管和使用及在热作业区域的管理方法等符合有关安全

- 7、规定要求。

- 8、乙方保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核部门培训考核合格后持证上岗，并按规定定期审核；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章作业、无证操作；严禁不具备资格的人员擅自操作使用电器、机械设备等。

- 9、乙方必须在甲方的协调监督下与有交叉施工的分包单位间签订《工程承包安全管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

- 10、乙方的临设和施工场区布置应符合甲方关于施工总平面布置的有关要求，充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，合理定位。

- 11、乙方必须在施工区域内设置醒目的警告、警戒、指示等信号，为施工现场提供足够有效的劳动保护和安全防护装置。各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、变动现场安全防护设施。任何一方，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。

- 12、乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

- 13、乙方严禁使用未经验收、验收已过期或验收不合格的机械设备、脚手架等设施，乙方使用人对施工现场脚手架每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。

- 14、施工前，乙方必须为进场施工人员办理好临时岗位证等进场手续。乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。

- 15、乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工用具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。

一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工用具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

- 16、乙方施工人员不得随意进入非施工场所（除工作需要），不得随意操作阀门、开关等设备，不得私拉乱接电源，特殊情况必须向甲方书面申请，并指定专人负责操作。乙方在施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。在复杂地段施工，应增设足够的专业监护人。

- 17、甲乙双方必须严格执行动用明火申报制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应征得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

- 18、乙方在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施后方能施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

- 19、乙方在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟（除规定吸烟场所外）。每天工作结束后， 对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

- 20、乙方应建立生产安全事故应急救援组织，编制事故应急救援预案报甲方备案，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运转；参与甲方的应急救援预案的实施。

- 21、乙方在施工期间，发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和甲方，乙方单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

- 22、本工程施工中，乙方的建筑工程安全防护、文明施工、环境保护费用为  1万元  。建筑工程安全防护、文明施工、环境保护费用是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境、保护周围环境所需的费用（并包含甲方对建筑工程安全防护、文明施工措、环境保护施有其他要求所发生的费用），该费用实行专款专用。乙方必须按照工程实际情况和投标文件安排使用建筑工程安全防护、文明施工、环境保护费用。实施过程中如甲方发现乙方未使用该费用、部分未使用该费用或该费用涉及的项目不符合国家现行有关安全的法律法规和规范要求的部分，甲方有权依据事实不予支付。管理办法如下：

  - 该部分费用属于乙方报价总价内的一部分，与工程款同步支付。

  - 甲方技术质安部归口负责建筑工程安全防护、文明施工、环境保护费用的管理。

  - 甲方技术质安部现场检查发现的问题并签发书面整改通知的内容，经复查确认分包单位在规定期限内未整改的，甲方技术质安部有权依据事实视情节予以暂缓支付或扣减涉及到的款项，具体按采购人的HSE（健康、安全、环境）考核办法执行。

  - 乙方在施工过程中，必须严格按照甲方的HSE管理制度对现场进行施工管理，并承担由乙方违反甲方的制度引起各种罚款责任。

  - 对甲方项目部两次书面通知经复查在规定期限内未整改的分包单位存在的安全隐患，项目部有权向技术质安部提出按第（C）条的原则处置该费用。

  - 甲方技术质安部有权依据其它事实处置该费用。

  - 该部分款项支付经甲方技术质安部签认后方予以支付。

- 23、在发生乙方责任的人身伤亡事故或由于乙方人员违规操作影响甲方安全生产并造成损失时，甲方根据违章程度、损失程度决定是否对乙方进行处罚及要求赔偿。

- 24、由于乙方的原因造成人员伤亡和财产损失，乙方负责事故抢救的抢救和善后处理工作，造成的经济和法律责任由乙方承担，并补偿甲方由此造成的工期、经济等方面的损失。

- 25、在工程施工过程中，非乙方原因发生安全事故时，乙方有义务根据甲方的要求配合支持事故抢险工作，甲方在事后应对此向乙方支付合理的补偿。

- 26、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全管理工作；甲方指派      负责联系、检查、督促乙方执行有关安全管理的规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

- 27、甲、乙双方必须严格执行本补充条款，由于违反本补充条款而造成人身伤亡或设备事故的，由违约方承担一切经济损失。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

委托代理人：                             委托代理人：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

- 合同附件二

消防安全管理协议

甲方：                     （以下简称甲方）

乙方：                     （以下简称乙方）

甲方将本合同范围内的工程项目发包给乙方施工，为保障现场施工人员的生命和财产安全，贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，全面贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》和《建设工程安全生产管理条例》第31条规定：“施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。”

特此，甲乙双方就消防安全管理达成如下条款：

一．甲方的主要义务：

1、甲方必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地政府颁发的有关消防、防火安全的法律、法规、规范和规定；

2、甲方必须严格按照消防规章、规定和制度的要求发出指令，乙方遵照执行；对甲方违背消防规章、规定和制度发出的指令，乙方有权拒绝执行或要求甲方改进；

3、甲方应为乙方熟悉现场消防情况、协调各分包单位之间的消防设施等提供帮助；

4、甲方人员进入乙方作业现场，应遵守乙方现场的消防管理规定。

二．乙方的主要职责和义务：

1、乙方必须履行以下消防安全职责：

（1）建立消防安全责任制，落实消防安全责任人，加强消防安全管理；

（2）建立健全易燃易爆物品安全管理、化学危险品安全管理、施工临时用电安全管理、动用明火审批制度以及安全检查等各项防火管理的规章制度和消防安全操作规程；

（3）按照有关要求配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效；

（4）建立防火台帐；

（5）对职工进行消防安全教育和培训，提高职工消防安全意识和相应的消防安全技能；

（6）制定火灾应急预案，并定期组织演练，确保适用、有效。

2、乙方必须认真贯彻国家、有关部委、工程所在地政府颁发的有关消防、防火安全的法律、法规、规范和规定。

3、乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安全生产、消防保卫、治安卫生等方面的有关规章制度，接受甲方的监督、检查和指导。

4、乙方保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全及时培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审核。乙方应对其对现场消防安全有重大影响的人员进行有关消防安全方面的培训、教育和交底。

5、乙方的临时设施和施工材料、易燃易爆物品的堆放应符合甲方关于施工总平面图布置的有关要求，充分考虑安全、防火、防爆、防污染等因素，做到分区明确，定位合理。施工场所的易燃、易爆废料要及时处理。

乙方应建立仓库管理制度，工地上存放化学危险品、易燃易爆物品的仓库须专库专用、专人负责，并建立台帐。仓库保管人员要严格遵守安全规程，严禁吸烟、使用明火和电气设备等。

6、乙方应向甲方提交关于施工临时用电的施工组织设计或专项方案，配备专职电工，用电线路敷设、设备安装应符合相关电力规范的要求。工地严禁使用电炉，如因施工确需使用电炉时，应征得消防主管人员同意，采取可靠防护措施，并指派专人负责监管。严禁将电炉或其它电热设备作取暖用。

7、乙方必须严格执行动用明火审批制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。进行电焊、气割、气焊等具有火灾危险的作业，应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，操作人员必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。冬季施工如须采用明火加热的防冻措施时，应征得消防主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

8、乙方施工人员宿舍内严禁私拉乱接电线、生活做饭、烤火取暖。宿舍区不得设置在在建工程内。宿舍区与危险品仓库相隔距离应符合消防要求，宿舍不能兼为仓库使用。

9、乙方在施工中，要注意文明施工。对施工现场要加强现场管理，禁止在施工现场吸烟。每天工作结束后，对施工现场要进行一次全面的防火检查和检修工具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

10、乙方应建立消防事故的应急救援组织，编制消防事故应急救援预案并报甲方审批，配置必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维修、保养，保证正常运行；参与甲方的应急救援预案的实施。

11、乙方在施工期间，发生消防事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和甲方，乙方单位负责人接到事故报告后，应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，做好标识保护好事故现场，协助和配合事故调查、处理。

12、由于乙方的原因造成人员伤亡和财产损失，乙方负责事故的抢救和善后处理工作，造成的经济损失和法律责任由乙方承担，并补偿甲方由此造成的工期、经济等方面的损失。

13、在工程施工过程中，非乙方原因发生消防事故时，乙方有义务根据甲方的要求配合支持事故抢救工作，甲方在事后应对此向乙方支付合理的补偿。

14、施工期间，乙方指派      同志负责本工程项目的消防安全工作；甲方指派        同志负责联系、检查、督促、管理乙方执行有关消防安全的相关规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的消防安全工作，共同预防事故发生。

15、甲、乙双方必须严格执行本补充条款，由于违反本补充条款而造成人身伤亡或设备事故的， 由违约方承担一切经济损失。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

委托代理人：                             委托代理人：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

- 合同附件三

HSE考核

甲方：

乙方：

乙方必须遵守以下HSE条款：

1、HSE与文明施工

1.1采购人的HSE要求：现场HSE要求

    - 根据采购人HSE管理要求和合同工作范围，乙方在入场前10天应提交项目施工HSE管理执行总体方案，并获得采购人的批准。

    - 乙方必须建立HSE组织机构，配备专职HSE人员，明确所有人员的HSE职责，项目经理、施工经理和HSE人员的资质必须符合国家法规对于人员资格的要求，并在入场前获得采购人批准。当乙方入场员工少于50人时，至少应配备一名专职HSE人员；50－100人时，至少配备2名专职HSE人员；101－150人时，至少配备3名专职HSE人员，以此类推，即每增加50人，至少增加1名专职HSE人员。

    - 乙方所有现场管理人员（包括班长和岗长）必须接受采购人HSE入场培训和相应的HSE专题培训；乙方也应建立自己的HSE培训程序和培训计划，配备相应的培训设施，对员工进行相应HSE 培训，所有培训应有记录。

    - 乙方应审的HSE体系和HSE程序，保证自身HSE体系和HSE程序满足采购人要求。

    - 乙方应建立HSE例会制度，并在入场前获得采购人批准；乙方应按要求参加采购人组织的各类HSE会议。

    - 乙方应采取多种措施加强与采购人、分包商等的HSE工作交流与沟通.

    - 乙方应积极配合采购人开展各类HSE活动，配合做好HSE宣传工作。乙方应结合工程作特点，自行开展有关HSE活动和宣传。

    - 乙方应做好施工现场的文明施工工作，保持现场整洁有序、通道平整畅通，施工机具和材料摆放整齐、施工废物和生活垃圾按要求收集和保存并及时清运、施工现场和工作场所应有足够照明、做好防尘工作。

- 1.1.9乙方应根据规范、惯例要求在必要处设置安全标志、安全警示，并能满足实际需要。

- 1.1.10乙方的所有车辆、设备和工具入场前应通过检验程序，并贴有合格标志；乙方应做好所有车辆、设备和工具的维护、保养和检查等工作，确保其处于完好状态。

- 1.1.11乙方应按照采购人的要求做好车辆、船舶和设备等的管理，建立车辆、船舶、设备和工具的安全操作规程，在使用过程中严格遵守安全操作规程和采购人相关要求，所有操作人员必须符合国家规定的资格要求，并通过乙方或采购人的考核。

- 1.1.12乙方应根据工作范围和采购人要求为其入场的人员配备个人防护用品，并确保入场人员正确使用和维护保养；乙方应根据个人防护用品的使用情况进行更新，并确保任何在个人防护用品不超期使用；作为最低要求，乙方为入场人员配备的个人防护用品应包括安全帽、工作服、安全鞋。乙方入场前应提交个人劳动防护用品的配备、使用和更新程序并获得采购人批准。

- 1.1.13对所有高处作业，乙方必须严格执行100%坠落保护政策，严格执行采购人防坠落要求，防止坠落和物体打击事故的发生。

- 1.1.14乙方必须按照国家和行业规定使用合格的脚手架材料，并正确安装、使用和维护；所有架子工人员资质必须符合国家规定，脚手架主管人员应符合国家规定的资质要求符合有足够的经验并获得采购人的批准。乙方应建立书面的脚手架管理程序。并定期检查脚手架安全状况。

- 1.1.15对于危险工作区域，乙方必须正确设立围护并按要求检查和修理；围护上应悬挂正确的标识，标明危险情况和联系人；围护附近可能有人员或车辆通行时，夜间应安装警示灯。对围护的设立、修改和拆除，应通过相关的管理程序 。除非获得采购人批准，所有围护不应影响其他乙方的正常工作。

- 1.1.16所有在有限空间内的作业必须获得书面批准的许可证，与有限空间内作业有关的许可证批准人员、现场主管、监护人员和作业人员必须经培训合格；批准许可证之前，必须严格检查有限空间作业环境；必须保证有限空间被安全隔离；必须建立并落实相关应急和营救措施，必须设立有限空间作业标志。

- 1.1.17对土方开挖作业实行许可证管理，严格遵守采购人的土方开挖要求，对土方开挖作业严格检查，落实各项安全措施。

- 1.1.18乙方必须制定挂牌/上锁程序，对危险能量进行有效控制，以防止阀门、开关等的意外操作。

- 1.1.19乙方必须严格遵守起重吊装相关规定，制定吊装管理程序；所有起重设备和工具应检验合格并按要求保养和维护，所有起重人员资质必须符合国家规定，起重主管人选必须获得采购人的批准。对于50吨以上的吊装作业或同时使用两台以上吊车吊同一物体，必须有吊装方案并实行许可证管理。

- 1.1.20乙方必须做好焊接、切割和热加工作业过程中的安全工作，严格遵守对焊接、切割和热加工作业的安全要求。乙方应制定焊接、切割和热加工作业安全程序。

- 1.1.21乙方必须保证所有电气线路、元件、设备处于完好状态，落实电气安全保护措施，对电气系统按要求检查和标识，电气操作人员必须有合格的资质。乙方应建立用电安全管理程序。

- 1.1.22乙方必须做好呼吸保护工作，对相关员工进行培训，配备相应的呼吸器材并按规定清洁和维护。

- 1.1.23乙方必须做好梯子的安全管理，不准自制梯子。乙方应制定梯子安全管理程序.

- 1.1.24乙方必须做好射线防护工作，按采购人程序的要求，采取措施防止射线伤害事故的发生。乙方应建立射线防护程序并于入场前提交采购人审查和批准。

- 1.1.25乙方应对施工废物进行分类、收集、储存、清运、处理，并对上述过程予以记录，乙方应制定项目废物管理程序。

- 1.1.26危险化学品的购买、运输、储存、分发、使用、回收及处理必须符合采购人要求，所有危险化学品必须有MSDS、必须有正确的包装或容器盛装、正确的标识。乙方应对与危险化学品有关的人员进行培训，建立应急程序。

- 1.1.27在高温天气和高温场所工作，乙方应做好防暑降温工作，采取有效措施预防和避免中暑事故的发生。

- 1.1.28乙方必须提供合格的饮用水和饮用水设施，所有饮用水和非饮用水应正确标识，饮用水设施应按要求定期清洁、定期保养维护。

- 1.1.29乙方应做好工作场所的噪音控制和听力保护工作，测量工作场所的噪音水平，对噪音危害进行评估，采取有效措施降低噪音危害。在噪音超标场所，给员工提供合格的、适当的听力保护设备。

- 1.1.30乙方应建立防火责任制，对所有员工进行防火培训，按要求配备灭火器材，定期进行消防检查和演习 。乙方应制定项目消防管理程序。

- 1.1.31在临近交通区域工作的乙方工作人员应穿反光背心；在交通道口和临近电线的起重作业中，乙方应设置信号员。

- 1.1.32乙方应建立现场HSE应急体系，配备相关应急设施，加强处理突发事件的能力。

- 1.1.33乙方必须配备足够的医疗急救设施和合格的急救人员，建立急救程序，急救人员的配备比例为1/50。

- 1.1.34乙方应建立HSE检查程序，包括每日巡查、定期检查、专项检查、联合大检查和审计等，以保证HSE规章制度在现场的执行;所有违章、隐患和不符合项都应按要求记录、追踪、整改和关闭。乙方应提交HSE检查程序。

- 1.1.35乙方必须按采购人下达的安全违章通知书进行整改。

- 1.1.36乙方应每月对HSE工作进行总结，发布HSE执行情况报告，持续改进HSE工作；并提交给采购人。

- 1.1.37乙方应建立事故管理制度，按要求报告、调查和处理事故。乙方必须每月提交事故统计报表。乙方应提交事故管理程序。

- 1.1.38乙方应建立HSE考核和奖惩制度，监督检查管理层和员工履行HSE职责情况，对不遵守HSE要求的人员、分包商进行处罚，对优秀员工和分包商进行表彰和奖励。乙方入场前应提交其HSE考核和奖惩程序。

- 1.1.39乙方应按采购人要求建立和保存HSE工作记录，按采购人要求提供有关HSE文件。

- 1.1.40对于所有与政府有关的HSE检查，乙方应在检查前向采购人报告，并把检查结果通报给采购人。

- 1.1.41对于违反项目规定的乙方及其员工，采购人有权对其进行处理。

- 1.1.42现场一般HSE规定

- 1.1.43乙方每周应召开一次周安全会议，及时传达HSE要求，解决现场的HSE问题。

- 1.1.44每天开始各项工作之前以及在开展任何新的工作之前，乙方主管、工长和工人应一起进行工作安全分析。

- 1.1.45不得使用手工制作的工具。如果某种特殊工作需要使用特殊工具，而又没有厂家生产时，乙方可以制作该工具，但在制造这种特殊工具前应有正规的设计和规格书，在使用前要获得批准。

- 1.1.46所有电气工具应由指定的人员进行检查并贴季度色标。

- 1.1.47在压缩机和发电机周围应设置隔音屏障。

- 1.1.48在现场工作时不准佩带松的项链、摇晃的耳饰和手镯等首饰。

- 1.1.49若其头发过肩，在现场工作时应将头发盘起并放在安全帽内或工作服、衬衫或夹克领子内。

- 1.1.50运送人员的车辆应符合国家相关规定，一般情况下严禁用卡车运送人员，严禁人货混装。

- 1.1.51乙方应在批准的吸烟区设置“指定吸烟区”标识，吸烟区外严禁吸烟。

- 1.1.52严禁人员乘坐无正式座位的移动设备，无人员指挥时严禁倒车，非移动设备司机严禁操作设备。

- 1.1.53特殊工种作业人员应持证上岗。

- 1.1.54只有经过培训的人员才准使用射钉枪。射钉枪装料的储存、发放和使用应严格控制。

- 1.1.55非紧急情况时任何人不准动用紧急设备，例如消防报警设备、灭火器等。

- 1.1.56乙方应为员工提供饮用水设施并做好维护。不准使用公共水杯。

- 1.1.57现场严禁做饭和烹制食品。

- 1.1.58乙方应制定害虫、啮齿动物等的控制程序和潜在传染病的控制计划。

- 1.1.59新雇员在初到现场的30天里，其主管和同事应对这些人进行指导，不得安排新员工到独立的岗位。来访者不准在现场从事体力工作，应听从现场管理人员的指导。

- 1.1.60安全帽要求：管理人员-白色、安全人员-红色、特殊工种-蓝色、普工-黄色。

- 1.1.61特种作业人员，如：电气焊人员、脚手架搭设人员、电工等，必须在发证网站上可查，入场时除报审特种作业人员证件，还要附网站查询截图。

- 1.1.62所有进入施工现场的施工人员，必须穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、护目镜、反光背心。

2、现场保安

2.1 乙方应遵守甲方的保卫管理制度，接受采购人的管理，人员、车辆、设备、物资出入现场必须接受检查，若检查不合格，不允许出入现场。

2.2 乙方对其施工现场应实行封闭管理，并设置门卫，对出入的人员、车辆、设备、物资出入进行管理。

2.3 乙方应严格执行《台州市民用爆炸物品管理实施细则》和采购人的相关要求做好爆破器材和爆破作业的管理工作。

2.4 乙方应严格执行《台州市流动人口治安管理条例》和台州市《暂住证申领办法》等相关规定，做好流动人口的管理工作。

2.5 乙方应严格执行现场内的限速规定、车辆停放规定、车辆装载等相关交通管理规定。

2.6 乙方应认真开展日常和定期、不定期的保卫工作检查，及时发现隐患，落实整改措施。

2.7 乙方应加强对员工的教育培训，提高法制观念、防范意识和自我保护能力，预防和避免违法事件的发生。

2.8 乙方应与公司和当地公安机关保持联系，及时报告和处置各种治安事件，防止事件恶化或扩大。

2.9 乙方应积极配合和接受公司及当地公安机关的检查，对于检查出的问题或隐患按要求进行整改。

2.10 采购人对违反保卫管理规定的单位和个人实施教育和处罚。

2.11 乙方还应遵守如下规定：

（1）施工现场严禁赌博、携带和吸食毒品、饮酒。

（2）除保卫值班人员外，施工现场严禁人员居住。乙方应事先将其保卫值班人员名单报采购人备案。

（3）在现场严禁携带武器和管制刀具等。

（4）严禁在现场打架斗殴，打架斗殴者将被驱除现场。

（5）严禁在现场追逐、打闹，包括在现场的停车场。

（6）其他规定详见项目执行要求及采购人管理规定及HSE管理制度。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

委托代理人：                             委托代理人：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

合同附件四

承包商安全管理协议

工程业主：      台州福星生态环保科技有限公司    （甲方）

施工厂商：                                      （乙方）

甲方将本项目承包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家有关法律法规和公司安全管理规定，为明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订项目合同前，需签订本协议。

一、协议书期限：

自         年      月      日起至          年      月      日止，在本协议书期限内，乙方承接甲方的所有工程、维修或协助工作，都必须遵守本协议书的内容及规定。

二、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、各级政府部门及本公司，有关安全、消防、劳动/环境保护等的方针政策，严格执行相关的安全生产、劳动/环境保护法规、条例、规定。

2、甲乙双方均应建立安全管理组织体制，包括安全生产管理负责人，各级专兼职安全管理人员；应建立安全生产岗位责任制等各项安全管理制度及各工种安全操作规程。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并制定有针对性的安全防范措施，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。

4、甲乙双方必须认真对本单位职工进行安全生产培训教育，增强法制观念，提高作业人员的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、乙方施工人员以及管理人员入厂施工前必须参加甲方组织的安全培训，人员如有变动，需向本公司安全管理部门报备并重新接受甲方组织的培训。不得私自安排或更换现场施工人员，若由此造成安全事故，责任由乙方承担。

6、施工前甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规定和要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目的内容、特点、甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

8、施工期间，乙方指派          同志，联系方式                  ，负责本工程项目的有关安全生产工作；甲方指派           同志，联系方式                   ，负责联系、检查监督乙方执行有关安全生产规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全生产工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的监督、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对乙方违反安全生产的情况，甲方有权按本公司规定进行处罚。

10、甲方应为乙方提供符合国家安全生产规定的作业环境和条件，乙方须熟悉检查施工人员作业环境，发现甲方的作业环境存在安全隐患，应及时与甲方沟通，提出整改意见。

11、乙方有权拒绝甲方提出的违章指挥、强令冒险作业等违反安全管理规定的要求。

12、在发生突发事故或生产设备、作业环境等危及乙方作业人员人身安全的紧急情况下，乙方有权停止作业并组织人员撤离现场。

13、乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，或在甲方违反安全管理规定导致发生安全或火灾等事故，乙方应承担由此引起的一切经济损失和责任。

14、施工期间，贯彻“谁施工、谁负责”的原则，乙方必须严格执行国家及有关主管部门安全生产操作和规定进行组织施工，服从甲方现场安全管理人员的监督检查，由此所造成的事故，一切责任由乙方负责。

15、乙方应加强对作业人员的安全、文明施工交底，加强安全生产、文明施工管理力度，遵守甲方有关安全、文明双标化管理的有关制度、规定。

16、乙方在施工期间应遵循甲方管理的有关规定，未经许可不得随意挪用物料桶、包装袋等物品，以免引起受伤或中毒甚至死亡。若造成后果，乙方负全部责任。

17、乙方应在规定范围内施工，不得随意出入与施工无关的区域。

18、在作业过程中的个人防护用品，由各方自理，甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

19、甲方有权对乙方的施工人员进行资格复审，对不符合规定的人员，甲方有权拒绝使用。

20、项目期间，乙方要按时派员参加甲方召开的与施工项目有关的安全工作会议。

21、甲乙双方对各自所在的施工区域，作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患应立即整改或停止施工，落实整改后方准使用或施工。开始施工后就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

22、乙方在施工期间所使用的设备以及工具等均应由乙方自备，如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，借入方必须在使用之前进行检验，确保处于安全状态。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行设备或工具的安全操作规程。在使用过程中由于设备、工具或使用操作不当造成伤亡事故，由借入使用方负责。

23、甲乙双方人员，对施工的各类安全防护设施、安全警示标志，不得擅自拆除、更改，如确需拆除或更改的，必须经所在区域负责人和甲乙方指派的安全管理人员同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除；任何一方人员擅自拆除或更改而所造成的后果由该方人员及其单位负责。

24、特种作业人员必须执行国家特种作业人员安全培训考核相关规定，经培训考核后持证上岗，并按规定定期复审；特种设备必须按规定做到“定机定人”和持证操作，特种设备如起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”等相关规定，严禁违章、无证操作。

25、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆规定，进入厂区严禁吸烟及擅自动用明火，消防、安全器材不准挪做他用。动火、吊装、动土、受限空间、断路、临时用电、盲板抽堵、高处作业等特殊作业必须按规定办理相关审批手续，手续未经审批完全，不得进行作业。

26、乙方需使用甲方提供的电气设备时，应在使用前先进行检查确定，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极配合整改，整改合格后方准使用，违反规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事单位负责。

27、贯彻先订合同后施工的原则，甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有应方负责。

28、乙方需为施工人员及设备购买人身安全保险，费用由乙方自行承担。如因乙方未及时办理保险造成的经济损失，乙方应自行承担，并赔偿由此给甲方造成的损失。

29、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，施工过程中出现不明或突发情况，应及时向现场管理人员和甲方联系人员汇报，采取保护措施。

30、贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成双方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，事故的损失和善后处理费用，应按责任协商解决。

31、施工场所应做到“日毕三清”，即场地清、物料清、垃圾清，将垃圾送至厂区指定地点，不得随意堆放垃圾。

32、在施工过程中发生事故的损失和善后处理：

A、因乙方原因导致的安全事故，所造成的经济损失（包括乙方自有人员及财产、非乙方自有人员及财产），均由乙方负责全部赔偿；

B、非甲方原因导致的安全事故，由乙方负责处理及赔偿，与甲方无关；

C、因甲方原因及甲方部分原因导致的安全事故，由双方按责任协商处理。

D、发生事故对甲方造成损失的，应照价赔偿，同时甲方可对其按照甲方公司《事故管理制度》的要求进行处理。乙方需配合甲方调查和维护现场，并服从甲方处理结果。如涉及刑事犯罪的，交由国家执法机关处理。

E、因甲方过错，给乙方人员或财产造成损失的，甲方应承担乙方的经济损失，并支付相应的经济损失赔偿金。

33、其他：

（1）处罚规定：

A、甲方安全管理人员对乙方进入现场的人员有处罚权，如不佩戴安全帽、穿露趾鞋、穿高跟鞋、违规操作、吸烟等；

B、处罚单必须在开出的半个月内由乙方相关人员凭罚款单到甲方综合管理部缴纳。

（2）乙方的其他职责和义务：

A、乙方在签合同时，必须向甲方提供有效营业执照及相关资质副本，并盖有公司章；

B、乙方应按要求为作业人员购买工伤保险或意外伤害保险；

C、未经甲方同意，乙方不得将工程发包给第三方，如甲方同意后乙方将工程分包给第三方，则乙方要与所有分包商签订安全管理协议，乙方要将其与分包商签订的安全管理协议副本交给甲方。乙方必须对分包商进行安全管理与监督。由于分包商原因导致事故发生时，乙方承担全部责任；

D、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规用工，严禁雇用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业；乙方施工人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作；

E、乙方在施工期间应对施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具、人员等进行安全监管，发现隐患应及时整改，不得擅自拆除、更改各类安全防护设施、遮栏、安全警示标志等；

F、乙方应在施工前根据甲方要求编制《项目施工安全方案》，明确“三措”（组织措施、安全措施、技术措施），经甲方项目负责人、安环和乙方负责人审查合格并签字后方能施工；

G、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。乙方要将签订的安全管理协议副本交给甲方。

34、本协议的各项规定如与国家有关法规不符时，按国家有关规定执行。

35、本协议经双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式二份，甲、乙双方各执一份。

36、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

37、《承包商安全文明施工奖惩细则》作为本协议附件，与本协议同时生效、同时终止。

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

委托代理人：                             委托代理人：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

附件：

承包商安全文明施工管理细则

| 条款 | 内容 | 处罚金额 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、劳动防护用品 |  |  |  |  |
|  | 进入厂区不佩戴安全帽，不穿着反光背心。 | 100 | 元/人·次 |  |
|  | 作业过程中不遵守劳动防护用品的使用和管理要求。 | 200 | 元/人·次 |  |
|  | 作业过程中，擅自挪用或损坏公司劳动防护用品 | 200 | 元/人·次 |  |
|  | 其他违反公司劳动防护用品管理规定 | 100～200 | 元/人·次 |  |
| 二、行为规范 |  |  |  |  |
|  | 违反厂内吸烟规定，在禁烟区吸烟。 | 500 | 元/人·次 |  |
|  | 违反厂内吸烟规定，未在指定吸烟区吸烟（非禁烟区） | 200 | 元/人·次 |  |
|  | 其他未遵循吸烟管理规定 | 50～200 | 元/人·次 |  |
|  | 在施工中，赤膊、穿拖鞋作业。 | 50 | 元/人·次 |  |
|  | 在厂区内乱倒垃圾，随地大小便。 | 200 | 元/人·次 |  |
|  | 酒后施工作业。 | 200 | 元/人·次 |  |
|  | 在生产区域内的任何区域睡觉 | 100 | 元/人·次 |  |
|  | 违反公司治安管理规定，在公司内打架斗殴或聚众闹事等。 | 责令退厂，并处罚金500～5000 | 元/次 | 情节严重的，移交公安部门处理 |
|  | 其他违反公司治安管理规定，不服从管理。 | 照价赔偿，并按治安保卫管理制度进行处罚 | 元/次 | 情节严重的，移交公安部门处理 |
| 三、特殊作业 |  |  |  |  |
|  | 未经批准和许可，擅自进行特殊作业。 | 1000～5000 | 元/次 |  |
|  | 超时限、超级别、超范围作业。 | 1000～5000 | 元/次 |  |
|  | 涂改、代签作业证。 | 1000～5000 | 元/次 |  |
|  | 施工过程中未按照规定落实安全措施。 | 200 | 元/次 |  |
|  | 特殊作业人员无相关资格证。 | 1000～5000 | 元/人·次 | 情节严重，移交公安部门处理 |
|  | 随意替换特殊作业人员，实际人员与作业证不一致。 | 1000～5000 | 元/次 |  |
|  | 其他违反特殊作业有关规定。 | 1000～5000 | 元/次 |  |
| 四、安全管理 |  |  |  |  |
|  | 未经许可，随意挪用公司消防设施和应急器材。 | 500～1000 | 元/次 |  |
|  | 损坏厂内各种消防、安全设施。 | 500～1000 | 元/次 | 照价赔偿 |
|  | 随意更换施工人员的。 | 500～5000 | 元/次 | 情节严重的，列入黑名单 |
|  | 强令施工人员冒险作业。 | 500～5000 | 元/次 |  |
|  | 每日作业结束后未进行清场。 | 200 | 元/次 |  |
|  | 建筑垃圾未按要求管理，现场杂乱无章。 | 100 | 元/次 |  |
|  | 其他违反安全管理规定 | 100～1000 | 元/次 |  |
| 五、其他 |  |  |  |  |
|  | 其他未尽事宜，按公司相关管理制度予以处理。 |  | 元/次 |  |

- 第四部分　工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）

工程项目地址：台州市路桥区台州市区有机物循环利用中心厂区内

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行重点建设项目项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该重点建设项目项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）如乙方有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则乙方向甲方支付合同价10%的违约金。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　             乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　                法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　              地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　          电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　          年　月　日

第六章　投标文件格式

1、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权书

：（采购单位）

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）项目（括号内填写采购编号）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

被授权人签名：                        法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

投标人（盖章）：

日期：

- 2、开标一览表

台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备

采购及安装）开标一览表

致：台州福星生态环保科技有限公司

经研究，我们决定参加你单位的台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）的招标采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，我方若未成为成交投标人，采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标文件及合同书》中的全部任务。

| - 1、投标总报价 | - 大写： 元； - 小写： 元 |
| --- | --- |
| 2、质量等级 | 符合要求 |
| 3、工期要求 | 合同签订后5个工作日内完成工艺设计工作并提资，并配合采购人委托的设计单位审核和施工设计。除臭系统整体安装在具备安装条件后50日历天内完成安装并开始调试。 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价包括台州市区有机物循环利用中心改扩建项目除臭系统（包括但不局限于：除臭系统、仪器仪表系统、电气自控系统、钢结构平台、爬梯、设备支架、预埋件、备品备件、随机专用工具等）的整体工艺设计、成套设备供货、安装、调试、指导试运行及相关的质保、售后服务和培训等技术服务，同时要求中标人配合项目的环保验收工作和建设过程其他相关建设及验收工作、培训、售后服务及维修、质量保修、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。结算时，根据完成的实际工作量按实结算（各收集管路结算时，多于供货清单表中规格或长度不额外付费，少于供货清单表中规格或长度经第三方核算后，按实核减。）。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：             日期：

- 3、投标报价明细清单

投标报价明细清单

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 单位 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价=数量×全费用综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭主体设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 酸洗化学洗涤塔 | 处理气量：40000立方米每小时； 箱体尺寸：ф3.0m×7.5m； 材 质：内板不小于6mm玻璃钢+碳钢防腐骨架+304不锈钢瓦楞板外饰面； 其 他：采用全封闭结构安装，含塔体、风管进出接口、填料装填口、填料收纳架、观察窗及检修口等。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.2 | 碱洗化学洗涤塔 | 处理气量：40000立方米每小时； 箱体尺寸：ф3.0m×7.5m； 材 质：内板不小于6mm玻璃钢+碳钢防腐骨架+304不锈钢瓦楞板外饰面； 其 他：采用全封闭结构安装，含塔体、风管进出接口、填料装填口、填料收纳架、观察窗及检修口等。 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 生物除臭主体设备 | 处理气量：40000立方米每小时； 箱体尺寸：13.5mL×9.0mW×4.0mH； 材质：内板不小于6mm玻璃钢板+碳钢防腐骨架+304不锈钢瓦楞板外饰面； 形式：预洗段+生物段； 填料支撑：玻璃钢或者304不锈钢； 技术参数：采用矩形全封闭结构制作并安装，含除臭塔体、风管进出接口、填料装填口、填料收纳架、均匀格栅布气板、预洗填料、生物填料（采用以竹炭为主的有机填料，不允许采用人工合成填料）及专性菌种（除臭微生物来自于微生物类的省级、国家重点实验室）、检修口及检修爬梯等。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.4 | 离心风机 | 风 量：40000立方米每小时； 全 压：3500Pa； 功 率：75Kw； 防护等级：IP55； 技术参数：含304不锈钢隔音箱，整机含底座、防震垫、进风阀及弹性接头等。 | 台 | 2 |  |  |
| 1.5 | 化学洗涤循环泵（酸洗） | 流 量：80立方米每小时； 扬 程：20m； 功 率：11kw； 防护等级：IP55； 材 质：FRPP。 | 台 | 2 |  |  |
| 1.6 | 化学洗涤循环泵（碱洗） | 流 量：80立方米每小时； 扬 程：20m； 功 率：11kw； 防护等级：IP55； 材 质：FRPP。 | 台 | 2 |  |  |
| 1.7 | 生物循环水泵 | 流 量：80立方米每小时； 扬 程：20m； 功 率：11kw； 防护等级：IP55； 材 质：FRPP。 | 台 | 2 |  |  |
| 1.8 | 生物喷淋水泵 | 流 量：40立方米每小时； 扬 程：20m； 功 率：7.5kw； 防护等级：IP55； 材 质：FRPP。 | 台 | 2 |  |  |
| 1.9 | 酸洗加药系统 | 含计量泵、加药桶、搅拌器、液位计等。 | 套 | 1 |  |  |
|  | 碱洗加药系统 | 含计量泵、加药桶、搅拌器、液位计等。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.10 | 循环水箱 | 尺 寸：满足系统要求； 材 质：304不锈钢。 | 套 | 2 |  |  |
| 1.11 | 喷淋循环系统 | 规 格：满足系统需要； 材 质：UPVC； 技术参数：含循环管路、电动阀门、专用螺旋喷嘴、转子流量计等。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.12 | 系统内部风管 | 尺 寸：满足系统安装要求； 材 质：304不锈钢； 技术参数:含设备进风口至烟囱之间的连接管道、风阀、弯头、管配件及支架等。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.13 | 排气筒 | 规 格：DN1100； 数 量：20米； 材 质：304不锈钢 。 | 套 | 1 |  |  |
| 1.14 | 排气筒护架 | 规 格：满足荷载要求，井支架、旋转爬梯； 数 量：19米； 材 质：碳钢防腐。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 控制系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PLC全自动电控柜 | 材 质：304不锈钢外壳； 技术参数：配10寸触摸屏、PLC:西门子S7系列、ABB变频器；主要元器件:施耐德或等同； 其 他：该控制柜为独立控制系统，具有完善的自动控制系统，在正常运行时无需人工操作。 | 套 | 1 |  |  |
| 2.2 | 电缆及配件 | 除臭电控柜到除臭系统内部的所有连接电缆。 | 套 | 1 |  |  |
| 2.3 | 外部线缆 | 改扩建综合利用车间配电间至现场线缆。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 收集管路系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PH计 | 材 质：耐腐蚀； 技术参数：量程：0-14， 精度0.1%，输出4～20mA 带安装支架。 | 台 | 3 |  |  |
| 3.2 | 超声波液位计 | 材 质：耐腐蚀； 量 程：0～5m； 输 出：4-20mA。 | 台 | 4 |  |  |
| 3.3 | 压力传感器 | 材 质：耐腐蚀； 输 出：4-20mA。 | 套 | 2 |  |  |
| 3.4 | 硫化氢仪表 | 量程：0-50ppm，仪表前端带预处理系统。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.5 | 氨气仪表 | 量程：0-25ppm，仪表前端带预处理系统。 | 套 | 1 |  |  |
| 3.6 | 流量计 | 量程：0~80000立方米每小时。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 收集管路系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 不锈钢304风管 | DN1300 | 米 | 44 |  |  |
| 4.2 | 不锈钢304风管 | DN1000 | 米 | 88 |  |  |
| 4.3 | 不锈钢304风管 | DN900 | 米 | 55 |  |  |
| 4.4 | 不锈钢304风管 | DN700 | 米 | 38.5 |  |  |
| 4.5 | 不锈钢304风管 | DN500 | 米 | 22 |  |  |
| 4.6 | 不锈钢304风管 | DN400 | 米 | 115.5 |  |  |
| 4.7 | 风管支架 | 规 格：满足风管安装要求; 材 质：碳钢防腐。 | 批 | 1 |  |  |
| 4.8 | 所有连接紧固件 | 材 质：304不锈钢。 | 批 | 1 |  |  |
| 投标总报价合计： |  |  | 元（结转至附件一开标一览表，保留整数，小数点后四舍五入） |  |  |  |

要求：

1.投标设备报价清单表中空白部分由投标人填写，每单项均须填写全费用综合单价和合价,其它属于招标内容范围内而未列入工程量清单子目内的，视为己包含或分配到工程量清单的其它单价或合价之中。计算结果以元为单位，保留整数。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4、注：（1）生物除臭装置采购主要包括：化学洗涤塔、生物滤池、预洗池、生物填料、离心风机、喷淋水泵、尾气排放管、电控箱、电气电缆、臭气收集管路及支架，所有联接、固定附件、预埋件、螺栓、螺母、质保期内备品备件及专用工具。包括设备制造、供货、安装、调试、试运行、第三方检测报告费用、竣工验收、人员培训、售后服务、质保期服务和完成这些工作所需的设备、材料、工器具以及其他相关服务等。

（2）设备数量不能减少，性能、技术参数是最低要求，只能优化不能降低。化学洗涤塔和生物滤池主体总体积和材料厚度为最低要求，尺寸可优化调整。

（3）上表中列明的每一台单体设备，包括但不限于主设备、辅助设备、电气、仪控、钢结构、预埋件等，技术参数包括但不限于规格型号、主要材质、处理能力等内容，设备处理能力需明确处理能力。

（4）涉及到特种设备的，必须是国家认可的具备特种设备制造资质的厂家所提供的合格产品，按本市规定统一执行。各收集管路结算时，多于供货清单表中规格或长度不额外付费，少于供货清单表中规格或长度经第三方核算后，按实核减。

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人(签字或盖章)：

- 日        期：

4、备品备件清单

台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）

备品备件清单

| 序号 | 备品备件名称 | 备品备件型号规格 | 用于具体部件及作用 | 产地/制造厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要及招标文件的具体要求，准备足够数量的表格按实填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

5、供应商诚信投标承诺书

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加 台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装） 项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不虚报资质业绩、不擅自修改招标文件，不虚假响应招标文件技术参数要求以牟取中标。

七、严格按照招标、投标文件要求签订合同，不违反法律无故拒签合同，不背离合同（或技术规格书）实质性内容的协议。

八、保证中标后不得转包及分包；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺执行，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

十、保证企业及所属人员无行贿犯罪记录；

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

6、技术偏离表

技术偏离表

招标项目名称：                                               项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

7、业绩证明

台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）

业绩证明

项目    （项目名称），业主单位为   （业主单位名称），该项目的施工单位为     （单位名称）。

本项目除臭日处理能力   Nm3。除臭设备的供货、安装、调试工作由            （单位名称）完成。

本项目                 （项目名称）是否竣工¨是¨否。

特此证明。

业主单位（盖章）

年  月  日

注：1、本表手写或涂改无效，不作为评标依据。

2、本表不得删除，原件不予退还。

3、本证明须如实填写完整并不允许留白或涂改，并加盖该业绩发包人公章（如为发包人公章，必须与合同中的发包人名称一致，如有变更的一并提供变更记录），否则该业绩证明不予认可。

8、质保期承诺书

台州市区有机物循环利用中心改扩建项目（除臭系统设备采购及安装）

质保期承诺书

致：台州福星生态环保科技有限公司；

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、如我单位中标，在满足招标文件要求质保期3年的基础上，再免费延长质保期      年。

二、除臭设备正常使用年限＞15年，填料正常使用年限≥8年，除臭设备正常运行期间不需要添加营养液，除电费，水费及维护人工费之外不再产生其他运行成本。

三、用于臭气处理的微生物为生物滤池除臭系统的核心部分，微生物的质量直接决定了除臭效果，制造商应对细菌生长10年以上的保质期，在保质期内如出现菌种死亡，则应无条件为设备填料进行接种。

四、本公司的投标资格已按照招标文件约定的逐条自查，并如实填写。如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：       ，手机号码：        。投标文件编制人员：        ，手机号码：           。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

9、工程界面红线图

北